- ZJHM精小型气动薄膜套筒调节阀概述
ZJHM精小型气动薄膜套筒调节阀，由气动薄膜多弹簧执行机构和精小型套筒阀组成。主要特点如下：
1、 采用平衡型阀芯，不平衡力下，允许压差大，操作稳定。
2、 阀芯导向面大，可改善由涡流和冲击引起的振荡。
3、 比普通的单、双座调节阀噪声降低10dB左右。
4、 结构简单，装拆维修方便。
技术参数和性通

| ■阀体 |  |
| --- | --- |
| 型式 | 直通铸造球型阀 |
| 公称通径 | 25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300mm |
| 公称压力 | PN1.6、4.0、6.4MPa |
| 法兰标准 | JB/T79.1-94、79.2-94等 |
| 材料 | 铸钢（ZG230-450）、铸不锈钢（ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti）等 |
| 上阀盖 | 标准型-17～+230℃、散热型+230～+450℃、低温型-60～-196℃、波纹管密封型-40～+350℃ |
| 压盖型式 | 螺栓压紧式 |
| 填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
| 结构形式 | （详见图1~图4） |

- ■阀内组件

| 阀芯型式 | 压力平衡式阀芯 |
| --- | --- |
| 流量特性 | 等百分比特性和线性特性 |
| 材料 | 不锈钢（1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L）、不锈钢堆焊司太莱合金、 钛和耐腐蚀合金等。 |

- ■执行机构

| 型式 | ZHA/B多弹簧簿膜执行机构 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHAB-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
| 有效面积cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
| 行程mm | 10、16 | 25 | 40 | 40、60 | 100 |
| 弹簧范围Kpa | 20～100（标准）、20-60、60-100、40-200、80-240 |  |  |  |  |
| 膜片材料 | 丁腈橡胶夹尼龙布、乙丙橡胶夹尼龙布 |  |  |  |  |
| 供气压力 | 140～400KPa |  |  |  |  |
| 气源接口 | RC1/4" |  |  |  |  |
| 环境温度 | -30～+70℃ |  |  |  |  |

- ■阀作用型式
气关式(B) — 失气时阀位开(FO)；气开式(K) — 失气时阀位关(FC)
■附件 
定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等
■性能

| 项目 |  |  | 不带定位器 | 带定位器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本误差% |  |  | ±5.0 | ±1.0 |
| 回差% |  |  | ≤3.0 | ≤1.0 |
| 死 区% |  |  | ≤3.0 | ≤0.4 |
| 始终点偏差% | 气开 | 始点 | ±2.5 | ±1.0 |
|  |  | 终点 | ±5.0 | ±1.0 |
|  | 气关 | 始点 | ±5.0 | ±1.0 |
|  |  | 终点 | ±2.5 | ±1.0 |
| 额定行程偏差% |  |  | ≤2.5 |  |
| 泄 露 量l/h |  |  | 0.01%×阀额定容量 |  |
| 可调范围R |  |  | 30:01 |  |

- ■额定流量系数Kv、额定行程、配用执行机构型号、允许压差

| 公称通径DN(mm) |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀座直径dN(mm) |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 额定流量系数Kv | 直线 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 |
|  | 等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 |
| 额定行程L(mm) |  | 16 | 25 |  |  | 40 |  |  | 60 |  |  | 100 |  |
| 配用执行机构型号 |  | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 |  |  | ZHA/B-34 |  |  | ZHA/B-45 |  |  | ZHA/B-56 |  |

- 注:1、允许压差确定依据:）标准弹簧20-100KPa；2）阀关闭P2=0； 3）流向为底进高出； 2、对于波纹管密封调节阀，最大允许压差为1.0MPa，表中数值若小于1.0 MPa则不变,若大于1.0MPa则取1.0 MPa。