- 自力式温度控制阀概述：

- 自力式温度控制阀利用液体受热膨胀及液体不可压缩的原理实现自动调节。温度传感器内的液体膨胀是均匀的．其控制作用为比例调节被控介质温度变化时，传感器内的感温液体体积随着膨胀或收缩。被控介质温度高于设定值时，感温液体膨胀．推动阀芯向下关闭阀门，减少热媒的流量；被控介质的温度低于设定值时，感温液体收缩．复位弹簧推动阀芯开启，增加热媒的流量。适用范围采暖空调生活热水、石油化工、电力、机电纺织、橡胶、食品等行业。

- 使用特点

- 1、体积小重量轻安装简易；
2、准确可靠寿命长；
3、免维修式工作；
4、调解设定简易；
5、无源工作（无电源、气源正常工作)；
6、无需昂贵的调试费用；
7、阀体密封采用V型环高温密封组件，防止了阀杆过紧抱死或漏气的可能性。

- 结构尺寸：
本产品的结构主要由感温装置、温度设定装置、控制执行装置、过温保护装置、压力平衡装置及阀体部分给成。

- 设定温度范围：
用于洗澡，生活热水30℃-70℃
用于采暖、空调45℃-95℃
用于除氧器80℃-110℃
用于其他行业特殊用途120℃-180℃
注：也可根据用户要求，设计制造低温（10℃-30℃）和高温（180℃以上）的控制范围。
高稳定型自力式温度控制阀：
产品所用材质：
温度传感器：紫铜或不锈钢
传感器导管：紫铜
控制热行器：不锈钢和黄铜
联按支架：钢或铸铁
平衡器：不锈钢
阀杆：不锈钢
阀瓣：不锈钢
阀座：黄铜
阀体：铸铁（1.6MPa)铸钢（2.5Mpa)不锈钢（2.5MPa)
技术性能：表二

| 型号 | C值(m2/h)流通能力 |  | 公称压力 | 传感器导管长度 | 温度精度（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单阀座 | 双阀座 |  |  |  |
| 15 | 3 |  | 1.6Mpa (2.5Mpa) 用户可根 据实际公 称压力选 择压力 选择1.6Mpa 或者2.5Mpa | 1.5m | ±1(±2)用于采暖，空调等闭路循环系统时控精度为±1℃；用于洗澡，生活热水等闭路循环系统时控制精度为±2℃，以上控精度是在系统额定循环相对稳定状态时。用于洗澡的系统必须有循环或加相对容积的蓄水箱后可达到所控制的精度。 |
| 20 | 5 |  |  |  |  |
| 25 | 8 |  |  |  |  |
| 32 | 12 |  |  | 3m |  |
| 40 | 20 |  |  |  |  |
| 50 | 32 |  |  |  |  |
| 65 | 50 |  |  |  |  |
| 80 | 80 | 100 |  | 3.6m |  |
| 100 | 120 | 150 |  |  |  |
| 125 | 180 | 200 |  | 4m |  |
| 150 | 260 | 350 |  |  |  |
| 200 |  | 550 |  | 4.6m |  |
| 250 |  | 700 |  |  |  |
| 300 |  | 1200 |  |  |  |

- 其主要外形参数见表一

| DN | D1 | D2 | (n-φ) | D3 | L1 | L2 | 管螺纹 | H | 重量Kg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单座 | 双座 |
| 15 | 95 | 65 | 4-φ14 | 15 | 140 | 200 | 1 | 300 | 1 |  |
| 20 | 105 | 75 | 4-φ14 | 15 | 160 | 200 | 1 | 360 | 15 |  |
| 25 | 115 | 85 | 4-φ14 | 15 | 180 | 200 | 1 | 390 | 15 |  |
| 32 | 135 | 100 | 4-φ18 | 25 | 200 | 310 | 5/4 | 480 | 23 |  |
| 40 | 145 | 110 | 4-φ18 | 25 | 200 | 310 | 5/4 | 500 | 26 |  |
| 50 | 160 | 125 | 4-φ18 | 25 | 230 | 310 | 5/4 | 570 | 28 |  |
| 65 | 180 | 145 | 4-φ18 | 25 | 290 | 310 | 5/4 | 590 | 32 |  |
| 80 | 195 | 160 | 8-φ18 | 25 | 310 | 360 | 5/4 | 660 | 46 | 49 |
| 100 | 215 | 180 | 8-φ18 | 25 | 350 | 360 | 5/4 | 800 | 52 | 58 |
| 125 | 245 | 210 | 8-φ18 | 32 | 395 | 360 | 3/2 | 920 | 69 | 76 |
| 150 | 280 | 240 | 8-φ18 | 32 | 470 | 360 | 3/2 | 950 | 91 | 102 |
| 200 | 335 | 295 | 12-φ23 | 38 | 585 | 460 | 3/2 | 970 |  | 190 |
| 250 | 405 | 355 | 12-φ25 | 38 | 622 | 460 | 3/2 | 1080 |  | 230 |
| 300 | 480 | 410 | 12-φ25 | 38 | 698 | 460 | 3/2 | 1120 |  | 310 |

- 调节阀用于调节工业自动化过程控制领域中的介质流量、压力、温度、液位等工艺参数。根据自动化系统中的控制信号，自动调节阀门的开度，从而实现介质流量、压力、温度和液位的调节。调节阀通常由电动执行机构或气动执行机构与阀体两部分共同组成。直行程主要有直通单座式和直通双座式两种，后者具有流通能力大、不平衡办小和操作稳定的特点，所以通常特别适用于大流量、高压降和泄漏少的场合。角行程主要有：V型电动调节球阀、电动蝶阀、通风调节阀、偏心蝶阀等。流通能力Cv值是调节阀选型的主要参数之一，调节阀的流通能力的定义为：当调节阀全开时，阀两端压差为0.1MPa，流体密度为1g/cm3时，每小时流径调节阀的流量数，称为流通能力，也称流量系数，以Cv表示，单位为t/h，液体的Cv值按下式计算。根据流通能力Cv值大小查表，就可以确定调节阀的公称通径DN。在现代化工厂的自动控制中，调节阀起着十分重要的作用，这些工厂的生产取决于流动着的液体和气体的正确分配和控制。这些控制无论是能量的交换、压力的降低或者是简单的容器加料，都需要某些最终控制元件去完成。最终控制元件可以认为是自动控制的“体力”。在调节器的低能量级和执行流动流体控制所需的高能级功能之间，最终控制元件完成了必要的功率放大作用。