YLGc系列管道泵是本公司按照单级单吸泵的特点，参照国内、国际标准，采用科学的水力模型设计而成的一个系列化的产品。其主要特点有：体积小、重量轻、占用空间少；采用两极马达，耗电量低，抽水力强。其主要优点有：结构完善、紧凑、低噪、高效节能、坚固耐用，维修方便等。主要用来抽送常温清水及物理化学性质类似于水的液体， 广泛应用于供水、制冷、消防、电镀、化工、污水处理，等系统及机械、设备配套。

技术参数：                                   型号意义:

流    量:1～100 m3/h

扬    程:8～20 m

口    径:32～100 ㎜

电机功率:0.37 kW～7.5 kW

转    速:2900 r/min

介质要求:≤80℃的清水或物理化学性质类似于水的液体

YLGc系列管道泵性能参数表

| 序 号 | 型号 | 流量 Q |  | 扬程 H | 转速 n | 效率 η | 配用电机 Motor |  | 汽蚀余量 （NPSH）r | 适用 冷气系统 | 重量 G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | l/min | m3/h | m | r/min | % | kW | V | m | T | kg |
| 1 | YLGc32-10(0.5HP) | 140 | 8.4 | 6 | 2900 | 45 | 0.37 | 220/380 50Hz | 3.0 | 5～10 | 20 |
|  |  | 100 | 6.0 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 | 3.0 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | YLGc40-13(1HP) | 250 | 15.0 | 10 | 2900 | 46 | 0.75 | 220/380 50Hz | 3.2 | 15～20 | 27 |
|  |  | 200 | 12.0 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 | 6.0 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | YLGc50-15(2HP) | 450 | 27.0 | 12 | 2900 | 55 | 1.5 | 220/380 50Hz | 3.5 | 25～30 | 36 |
|  |  | 360 | 21.6 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 225 | 13.5 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | YLGc65-16(3HP) | 700 | 42.0 | 13 | 2900 | 65 | 2.2 | 220/380 50Hz | 3.5 | 40～50 | 43 |
|  |  | 650 | 39.0 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 420 | 25.0 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | YLGc80-16(5HP) | 1000 | 60.0 | 13 | 2900 | 68 | 4.0 | 220/380 50Hz | 3.5 | 60～80 | 65 |
|  |  | 700 | 42.0 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 550 | 33.0 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | YLGc100-16(7.5HP) | 1100 | 66.0 | 13 | 2900 | 65 | 5.5 | 380/660 50Hz | 4.0 | 80～100 | 78 |
|  |  | 800 | 48.0 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 600 | 36.0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | YLGc100-18(10HP) | 1100 | 66.0 | 14 | 2900 | 68 | 7.5 | 380/660 50Hz | 4.0 | 100～120 | 88 |
|  |  | 800 | 48.0 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 700 | 42.0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |