JL-430电源保护继电器   使用说明书

概述：

JL-430电源保护继电器是一种多功能三相三线制电源系统或三相用电设备的监测和保护仪器。集三相电压显示、过电压保护、欠电压保护、缺相保护（断相保护）、三相电压不平衡保护、相序保护（错相保护）于一体，采用功能强大的微处理器芯片和非易失存储技术，可替代三相电压表功能。显示采用高清晰超宽温中文液晶，具有功能齐全，性能稳定，显示直观、操作简便的特点。

JL-430电源保护继电器可实时显示三相电源电压，并可在电源发生过电压、欠电压、缺相、三相电压不平衡、错相等故障时通过继电器输出的形式,提供报警输出和保护电路动作输出的触点控制信号，起到报警和保护作用。

- JL-430电源保护继电器产品主要特点>>>

- 高精度：JL-430电源保护继电器采用功能强大的微处理器芯片，尤其采用交流采样技术，电压测量精度为±1%，能分别显示三相电源线电压值，相当于三个电压表的功能。

- 所有保护功能均可选择开启或关闭，并可设置动作值及动作时间。

- 直观显示：JL-430电源保护继电器采用专用宽温度高清晰中文液晶显示，正常工作时显示三相电源线电压值；故障时直接用中文显示故障原因，并且可同时显示哪一相故障，以及故障时的电压值，便于迅速确定故障原因及部位。

- 故障记录：JL-430电源保护继电器采用非易失存储技术，当发生过压、欠压、缺相、不平衡、相序故障时记录故障，即使本产品完全断电也能记忆故障信息，方便故障查询，可记忆最近三次故障信息。

- 安装方式：JL-430电源保护继电器采用导轨式安装。

- 在正常运行时也可以进入设置状态，不影响供电系统的运行。

- 故障复位方式：

自动复位模式时：所有故障都能自动复位。

手动复位模式时：所有故障必须手动复位。

- 三相电压不平衡度计算公式：

A=Umax−UminUmax×100%

A  ——电压不平衡度

Umax——三相电压中最大线电压

Umin——三相电压中最小线电压

- JL-430电源保护继电器参数设置范围

| 保护功能 | 设定范围 | 步进量 | 出厂设定 | 动作时间 | 自动复位迟滞值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过电压 | 390-490-OFF | 1V | 437V | 0.1-25s | 10V |
| 欠电压 | OFF-300-370 | 1V | 342V | 0.1-25s | 10V |
| 三相不平衡 | 5-29%-OFF | 1% | 10% | 1-25s | 2% |
| 断相 | 大于29%为断相 |  |  | 1s |  |
| 相序 | - | - | ON | 瞬时 | - |

二、JL-430电源保护继电器主要性能指标>>>

| JL-430电源保护继电器 |  |
| --- | --- |
| 输入电源 | 三相三线 |
| 电源电压范围 | 线电压300～490V AC 50HZ |
| 电压测量范围 | 线电压300～490V AC |
| 显示 | 超宽温中文液晶显示 |
| 输出形式 | 独立的常开、常闭输出 |
| 输出负载能力 | 电阻性负载: 5A/250V AC, 5A/30V DC 电感性负载: 1.5A/250V AC, 1.5A/30V DC |
| 输出触点机械寿命 | >100,000次 |
| 额定消耗功率 | 3VA |
| 电气隔离强度 | >2000VAC, 脉冲耐电压 2.5KV(1.2/50us) |
| 测量误差 | 满刻度时小于0.5% |
| 安全防护等级 | IP20 |
| 外形尺寸 | 45 ×53×64 mm |
| 工作环境 | 温度-25℃～65℃,湿度<85%，无凝露 |
| 故障记忆 | 三次 |

四、JL-430电源保护继电器操作指南>>>

（1）JL-430电源保护继电器正常情况下，长按设置键3秒，待保护器进入设置状态，设置字符闪烁，此时液晶屏上显示设置和过压字样，按▲或▼键设置过电压值，设置范围390V～490～OFFV；再按一次设置键，设置过电压动作时间，动作时间设置范围0.1～25秒。

（2）再按一下JL-430电源保护继电器的设置键，液晶屏上显示设置和欠压字样，按▲或▼键设置欠电压值，设置范围OFF～300V～370V；再按一次设置键，设置欠电压动作时间（单位为秒），设置范围0.1～25秒。

（3）再按一下JL-430电源保护继电器的设置键，液晶屏上显示设置和不平衡字样，按▲或▼键设置不平衡动作值，设置范围5%～29%～OFF；再按一次设置键，设置不平衡动作时间，设置范围1～25秒。

（4）再按一下JL-430电源保护继电器的设置键，液晶屏上显示设置和相序字样，按▲或▼键选择是否启用相序保护功能，OFF表示关闭，ON表示开启。

（5）再按一下JL-430电源保护继电器的设置键，液晶屏上显示“AU”表示自动复位，显示“HA”表示手动复位，按▲或▼键可切换复位方式。

（6）再按一下JL-430电源保护继电器的设置键，液晶屏上显示“故障” 、“1”字样，表示最近一次故障记录；再按一下设置键，显示此次故障的故障相电压，按▲或▼键可切换显示故障时各相电压。如查询最近二次故障记录，需退出设置状态后重新进入，待显示“故障” 、“1”字样，按▲键，显示“故障” 、“2”字样，按设置键可查询此次故障记录；重复同样操作可查询最近第三次故障记录。

（7）再按一下JL-430电源保护继电器的设置键，液晶屏显示End字样，本次设置完成。再按一下设置键，保护器退出设置状态进入运行状态，液晶屏显示当前电压值，按▲或▼键可切换显示各相线电压。

注意事项：（1）进入设置状态，如果20秒内无任何操作，JL-430电源保护继电器自动退出设置状态，更改参数不保存。

（2）JL-430电源保护继电器的常开、常闭状态，是指继电器正常通电状态；故障时常开、常闭状态分别同时转换。