自动反冲洗过滤器

产品简介
    反冲洗排污过滤器是一种集通用的过滤功能和在系统运行不停机的前提下对滤筒进行清洗并排污的多功能使用产品，它设计了全新的结构形式，在滤筒的前段设置阀板，通过手柄调节阀位置，来改变水对滤筒的流向，利用管道内水压及水流推动的作用对滤筒进行自清洗，省去了传统过滤清洗必须将滤筒进行清洗的烦恼，使清洗操作简便可靠且排污时间短。按安装形式及水流方向的不同分为直通式和直角式两种。

工作原理
    正常工作时，手动阀门处于全开状态，流体由设备进口法兰到达过滤网内侧，流经滤网后流出设备出口法兰到达管路系统中，杂志等渣物被滤网截留下来，此时排污口关闭。反冲洗过滤时，关闭手动阀门，使流体经滤网前段流出滤网；同时关闭过滤器出口阀门或关上阀门总开度的80%左右，打开排污阀，则流体在压差作用下反向冲洗滤网的杂质收集段，使附着在滤网或钻孔上的杂物经排污口随水排出。

技术参数
1、壳体材质：碳钢         
2、滤网材质：不锈钢                            
3、工作压力：0.6~1.6Mpa
4、适应介质：无腐蚀性水、中型液体     
5、滤网规格：8~300目
6、温度范围：≤180℃

安装使用
1、反冲洗排污过滤器可水平垂直安装于管路中。安装时应注意壳体上的箭头方向与介质流动方向保持一致。
2、正常工作中，也可不完全关闭出水口阀门，直接关闭手动阀门，打开排污口排污。
3、直接安装在官网系统上，不需要任何支撑结构，节省空间。
4、反冲洗排污过滤器与电子水处理器配套使用时，应装在水处理器的进水口之前。
5、该设备无易损件，只定期根据水质进行冲洗、排污即可.


直通式产品规格

| 型号 | 公称直径（DN） | 排污口直径（DN1） | L | L1 | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YDFQ-40 | 40 | 15 | 400 | 120 | 130 |
| YDFQ -50 | 50 | 15 | 500 | 150 | 130 |
| YDFQ -65 | 65 | 25 | 600 | 200 | 150 |
| YDFQ -80 | 80 | 25 | 660 | 200 | 150 |
| YDFQ -100 | 100 | 40 | 750 | 200 | 160 |
| YDFQ -125 | 125 | 40 | 800 | 200 | 160 |
| YDFQ -150 | 150 | 50 | 850 | 200 | 190 |
| YDFQ -200 | 200 | 50 | 900 | 200 | 210 |
| YDFQ -250 | 250 | 80 | 950 | 200 | 260 |
| YDFQ -300 | 300 | 80 | 1050 | 260 | 280 |
| YDFQ -350 | 350 | 100 | 1200 | 260 | 300 |
| YDFQ -400 | 400 | 100 | 1350 | 300 | 300 |
| YDFQ -450 | 450 | 100 | 1500 | 300 | 400 |
| YDFQ -500 | 500 | 100 | 1600 | 300 | 400 |