管网叠压供水设备必须具备消除负压的功能，故管网叠压供水设备又名无负压供水设备。事实上，行业叫法多的也是无负压供水设备，以下介绍都称之为无负压供水设备：目前，叠压供水设备根据消除负压方式不同分为以下两种：

一、罐式无负压供水设备叠压和消除负压过程

无负压稳流罐是一个具有呼吸功能的罐体，当市政供水充足并有压力时时，稳流罐呼吸阀(负压消除器)是处于全封闭的状态，供水设备和市政自来水管出于全封闭状态时是叠压状态，当市政供水减少到供水量少于用水量时，稳流罐在呼吸阀处于立刻开放状态，供水设备和市政自来水管不再密封，当增压泵工作时，管道和稳流罐内部不会产生真空区域，故抑制了负压的产生，不会对市政正常供水产生影响。

罐式无负压供水设备由于蓄水量少，在选型时必须保证市政自来水的供水能力，例如基础水压不能低于0.2MPa，并且供水量要大于用水量。因此，罐式无负压供水设备使用局限性比较大。

二、箱式无负压供水设备叠压和消除负压过程

箱式无负压供水设备消除负压更彻底，这一过程是比例调节阀(PID阀门)、稳流罐和变频增压泵(实时监测供水机组进水侧水压)联合完成的。市政自来水分两路进入到稳流罐和蓄水箱：

当市政供水充足时，PID比例调节阀全开，自来水进入到稳流罐，此时稳流罐的呼吸阀出于全封闭状态，供水设备和市政管网出于密封对接状态，实现了叠压供水。

当市政供水不足时，供水机组的进水端压力会降低，此时变频增压泵开始从水箱抽水对机组的进水端压力补偿，实时保持供水机组进水端的水压充足，从而保证了机组进水端供水量始终大于用户的用水量，从根本上消除了负压产生的可能。与此同时，PID比例调节阀会随着市政管网水压降低而开度减小，当市政水压到设定的负压产生临界值或者停水时，系统会完全关闭市政的进水阀门，进一步从根本上杜绝了负压的产生(此时即使稳流罐内部形成了负压，也不会对管网产生负压)，此时，供水机组的进水完全切换到了水箱，保持持续供水状态。