T4-72型离心通风机本风机可作为一般工厂及大型建筑物的室内通风换气，既可用作输入气体，亦可用作输出气体。

| 机号 | 电机功率kw | 全压pa | 流量 m3/h |
| --- | --- | --- | --- |
| 3A～6A | 0.75～15 | 179～3195 | 794～14113 |
| 7C～12C | 1.5～75 | 233～3150 | 4939～79015 |

9-19 9-26型高压离心通风机

干部本风机一般用于锻冶炉及高压强制通风，亦可广泛用于输送物料、空气及无腐蚀性、不自然、不易挥发、不含粘性物质之气体。

| 机号 | 电机功率kw | 全压pa | 流量 m3/h |
| --- | --- | --- | --- |
| 4A～6.3A | 2.2～55 | 3253～9698 | 824～13525 |
| 7.1D～116CD | 7.5～850 | 2705～16250 | 3297～123090 |

风机的用途：

4-68型离心通风机(以下简称风机)可作为一般通风换气。其使用条件如下：

1、应用场所：作为一般工厂及大建筑物的室内通风换气，既可用作输入气体，也可用作输出气体。

2、输送气体的种类：空气和其他不自燃的、对人体无害的、对钢铁材料无腐蚀性的气体。

3、气体内的杂质：气体内不许有粘性物质，所含的尘土及硬质颗粒物不大于150毫克／立方米。

4、气体的温度：不得超过80度。

二、风机的型式：

1、本风机制成单吸入，机号有：№2.8、3.15、3.55、4、4.5、5、6.3、8、10、12.5、16、20等十二个机号。

2、每种风机又可制成右旋转或左旋转两种型式，从电动机一端正视，叶轮按顺时针方向旋转，称为右旋转风机，以“右”表示。按逆时针方向旋转，称为左旋转风机，以“左”表示。

3、风机的出口位置，以机壳的出风口角度表示。“左”、“右”均可制成0o，45o，如135o，180o，225o共六种角度。

4、风机的传动方式：有A、B、C、D四种，№2.8-5采用A式，以电动机直联传动，风机的叶轮、机壳直接固定在电动机轴和法兰盘上(电动机用D2／T2型)；N06.3-12.5采用悬臂支承装置，又分为C式(皮带传动皮带轮在轴承外侧)和D式(用联轴器联接传动)两种传动方式；№l6、20为B式悬臂支承装置，皮带传动，皮带轮在轴承中间。

三、主要组成部分的结构特征

4－68型风机的№2.8-5主要由叶轮、机壳、进风口等部分配直联电动机组成。№6.3-20除上述部分外还有传动部分。

1、叶轮：由12片后倾翼形叶片焊接于孤锥型的轮盖与平板型的轮盘中间。均用钢板制造，并经过静动平衡较正，空气性能良好，效率高，运转平稳。

2、机壳：机壳是普通钢板焊接而成的蜗形体，机壳作成两种不同型式，№2.8-12.5机壳作成整体，不能拆开。№16、20机壳作成三开式，除沿中分水平面分为两半外，上半部再沿垂直中心线分为两半，用螺栓连接。

3、进风口：作成收敛式流线型的整体结构，用螺栓固定在风机入口侧。

4、传动组：由主轴、轴承箱、滚动轴承、皮带轮或联轴器等组成。主轴由优质钢制成。№6.3—12.5四个机号风机，轴承箱整体结构，在轴承上装有温度计和油标，№l6、20两个机号风机用二只并列轴承座，在轴承座上装有温度计，采用轴承润滑脂润滑。

湿式除尘风机适用于综掘工作面，掘进作业时含尘空气除尘就地净化；也可用于煤、岩巷掘进，锚喷工作面打眼、放炮的作业场所。含尘空气被吸入后，经过湿式振弦捕尘器将粉尘捕获，就地除尘净化，除尘后净化的气流从捕尘器出风口排出，达到净化风流的目的。

（1）技术特点 原理独特，体积小，重量轻，KCS-225、KCS-400采用一种具有多种除尘机理的“振弦过滤板”装置，KCS-300采用旋流除尘技术。

（2）工作阻力低，耗能少，单位处理风量的能耗为同类产品的30%左右。

（3）除尘效率高，适用粉尘浓度范围广，实测粉尘浓度24000mg/m³时，仍能正常工作不会堵塞，对低浓度含尘气体的净化效果同样令人满意。能捕集的粉尘颗粒度范围广（1.5～10um），对粗粒粉尘和呼吸性粉尘都有很高的捕尘效率（≤10um呼吸性粉尘为90%～98%）。（4）结构简单、无清洗周期、自净能力强、能长期连续工作、不堵塞、无需拆卸清洗维护、使用方便。

| 型 号 技 术 参 数 |  | KCS-225 | KCS-300 | KCS-400 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定处理风量（m³/min） |  | 225 | 300 | 400 |  |
| 总粉尘除尘效率（%） |  | ≥97 | ≥90 | ≥97 |  |
| 适用水压（MPa） |  | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 |  |
| 工作阻力（Pa） |  | 1200 | 700 | 1900 |  |
| 进气口直径（mm） |  | 600 | 790 | 790 |  |
| 额定功率（KW） |  | 18.5 | 22 | 37 |  |
| 额定电压（V） |  | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 |  |
| 额定电流（A） |  | 20/11.8 | 24/13.2 | 39/22.6 |  |
| 重量（kg） |  | 550 | 790 | 920 |  |
|  | 机号; 叶片; 转速(r/min); 全压(Pa); 流量(m3/h); 功率(KW); 电机型号. 数量; 角度(度). 6; 4; 15-20; 1450; 167; 7200-9500; 1.1; Y90S-4. 6; 4; 25-30; 1450; 177-185; 11300-13150; 2.2; Y100L1-4. 6; 4; 15-35; 960; 74-81; 4800-8700; 0.75; Y90S-6. 7; 4; 15-20; 1450; 226; 11500-14100; 2.2; Y100L1-4. 7; 4; 25-30; 1450; 235-245; 18000-20900; 4; Y112M-4. 7; 4; 15-30; 960; 93-103; 7650-19900; 1.1; Y90L-6. 8; 4; 15-20; 1450; 294; 17300-22000; 5.5; Y132S-4. 8; 4; 25-30; 1450; 314-324; 27000-31300; 7.5; Y132M-4. 8; 4; 15-20; 960; 128; 11400-14900; 1.5; Y100L-6. 8; 4; 25-30; 960; 137-145; 17800-20600; 2.2; Y112M-6. 9; 4; 15-20; 960; 157; 16200-21200; 2.2; Y112M-6. 9; 4; 25-30; 960; 177-183; 23200-29300; 4; Y132M1-6. 1; 4; 15-20; 960; 206; 22600-29700; 4; Y132M1-6. 10; 4; 25-30; 960; 226-235; 35400-41000; 7.5; Y160M-6. 6; 6; 15-20; 1450; 186-206; 7800-9700; 1.1; Y90S-4. 6; 6; 25-30; 1450; 216-235; 12000-14000; 2.2; Y100L1-4. 6; 6; 15-30; 960; 78-104; 5170-9270; 0.75; Y90S-6. 7; 6; 15-20; 1450; 255-284; 12500-15000; 2.2; Y100L1-4. 7; 6; 25-30; 1450; 304-314; 19000-22500; 4; Y112M-4. 7; 6; 15-30; 960; 103-137; 8270-14900; 1.1; Y90L-6. 8; 6; 15-20; 1450; 334-373; 1810-22650; 5.5; Y132S-4. 8; 6; 25-30; 1450; 392-412; 27900-33200; 7.5; Y132M-4. 8; 6; 15-20; 960; 147-157; 12000-15000; 1.5; Y100L-6. 8; 6; 25-30; 960; 167-177; 18500-22000; 2.2; Y112M-6. 9; 6; 15-20; 960; 186-206; 17500-21500; 2.2; Y112M-6. 9; 6; 25-30; 960; 216-235; 26800-32000; 4; Y132M1-6. 10; 6; 15-20; 960; 226-255; 24000-30000; 4; Y132M1-6. 10; 6; 25-30; 960; 275-284; 36000-43000; 7.5; Y160M-6.. |  |

T30 I（GD30K2）型轴流通风机，适用于化工造纸、镀锌、养鸡厂等单位输送各种有害气体但温度不得超60℃，亦可以联结于管道中间。

T30（03-11、30K4）轴流通风机用于一般工厂，仓库、办公室、住宅内通风换气或加

强暖气散热之用。若将机壳卸下，可作自由风扇，也可在较长的排气管道内间隔串联

安装。

本风机共有46个品种,其中3叶片、6叶片、8叶片和9叶片的有九个机号，4叶片的

共有十个机号，由叶轮、机壳和集风器三部分组成。

叶轮：由叶片、轮毂等组成。叶片用薄钢板制成，按所需安装角度，焊于轮毂外园上。

叶片均冲压成相似形，叶轮直接安装在电机轴上，其中№3至№8采用两种电机转

速，№9、10采用一种电机转速。

机壳部：由风筒、底架等组成，底架分为用薄板和型材制成两种。

集风器部：集风器为圆弧流线型，由薄板冲压而成，可以减少气体流入口损失。

经过实际试验及使用证明，　该风机设计合理、结构紧凑，在各规定转速下，风

压风量稳定，运转平稳良好，安全可靠、坚固耐用。

注意：通过该风机的气体应无腐蚀性及显著灰尘，其温度不得超过45℃。

BT30（B30K4、B03-11）型防暴轴流通风机，叶轮部分采用铝材制作（轴盘除外，

）动力改防爆电机，开关用防爆开关或开关远离易爆点。

其它部分与轴流通风机材质相同，适用于化工，制药，纺织等行业空调和排送易

燃挥发性气体之用，其结构与一般轴流风机配用电机相似，安装工艺及其它工艺和轴

流风机相同。