1、电容器安装运行地区环境温度范围，BFM型电容器为-25℃～+45℃，BAM型电容器为-40℃～+45℃。海拔高度不超过1000米。对安装地点海拔高度超过1000米的电容器，订货时应特别加以说明。

2.电容器极间介质应能承受下列二种试验电压之一，历时10s。

a．工频交流电压：Ut（～）=2.15Un

b．直流电压：Ut（-）=4.3Un

3.电容器端子与外壳的绝缘水平应能承受表1所列的试验电压。

表1

| 绝缘等级（kv） |  | 电容器额定 电压（kv） | 绝缘水平（kv） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工作试验电压，1min |  | 雷电冲击试验电压1.25/50us、峰值 |
|  |  |  | 一般 | 淋雨 |  |
| 3 | 3.15 |  | 25 | 18 | 40 |
| 6 | 6.6/√3，6.3 |  | 30 | 23 | 60 |
| 10 | 10.5，11，11/√3 |  | 42 | 30 | 75 |
| 20 | 19，20 |  | 65 | 50 | 120 |

4.电容器具有表2所示的工频稳态过电压能力

表2

| 工频过电压 | 最大持续时间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1.10Un | 每24小时中8小时 | 指长期工作电压 |
| 1.15Un | 每24小时中30分钟 | 系统电压调整与波动 |
| 1.20Un | 5分钟 | 轻负荷时电压升高 |
| 1.30Un | 1分钟 | 轻负荷时电压升高 |

注：表中的1.2Un、1.3Un及其对应的运行时间在电容器的寿命期间总共应不超过200次，其中若干次过电压可能是在电容器内部温度低于0℃，但在下限温度以内发生的。为了延长电容器的使用寿命，电容器应经常维持在额定电压下运行。

5.电容器能承受第一峰值不超过2.2Un持续1/2周期的过渡过电压。

6.电容器允许在由于电压升高及高次谐波造成的有效值为1.3ln的稳定过电流下运行，对于电容具有最大正偏差的电容器，这个过电流允许达到1.43ln。

7.电容器的实测电容值与额定值之差不超过额定值的-5%～+10%，三相电容器中任何两线路端子间测得的最大与最小电容值之比值应不大于1.06。

8.电容器在工频额定电压下，温度为20℃时的损耗角正切值（tg ）≤0.0005

注：内部装有放电电阴或熔丝的电容器，其损耗角正切值允许增加0.0001。

9.内部装有放电电阻的电容器，与电源断开后，能在10分钟内由额定电压的峰值降到75伏以下。若要在5分钟内额定电压的峰值降到50伏以下，则应在订货时特别加以说明。

10.电容器导杆能承受的扭矩见表3

表3

| 导电杆螺纹 | 螺母扳手的扭矩N.m |  |
| --- | --- | --- |
|  | 最大值 | 最小值 |
| M12 | 15 | 7.5 |
| M16 | 30 | 15.0 |