一、G41J型法兰连接衬胶隔膜阀概述：本阀的启闭件是由钢质瓣与软质材料的隔膜组成并将阀体内腔与阀盖内腔隔开以达到截断管内介质。

1、驱动方式：手动、气动（常开或常闭）、电动。

2、基本结构形式：堰式，直流式
3、公称压力PN0.6-1.0(Mpa)
4、公称通径DN15-400(mm)

二、G41J型隔膜阀制造标准：

| 遵循规范 | STANDARD | 手动 | G41J(堰式) | 手动 | G641J(往复式) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计与制造 | GB12239 |  | G41Fs(堰式) |  | G641Fs(往复式) |
| 结构长度 | GB1221/JB1688 |  | G45J(直流式) |  | G6B41F(常闭式) |
| 法兰尺寸 | JB78/JB79 |  | G45Fs(直流式) |  | G6B41Fs(常闭式) |
| 压力试验 | GB/T13927 | 电动 | G9B41J(防爆式) | 电动 | G941J(普通型) |
| 标签 | GB12220 |  | G9B41Fs(防爆式) |  | G941Fs(普通型) |
| 供货 | GB/T12252 |  |  |  |  |
|  | 福建森科阀门厂 |  |  |  |  |

三、G41J隔膜阀主要零部件材料表：

| 序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈钢 |  | 超低碳钢 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Z | C | P | R | PL | RL |
| 1 | 阀体、阀盖、阀瓣 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | 阀杆 | 35 | 1Cr13 | 1Cr18Ni19Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 3 | 衬里层 | FEP（F46） PFA PCTFE（F3） |  |  |  |  |  |
| 4 | 隔膜 | FEP（F46）/CR（氟丁橡胶） PFA（可溶性聚四氟乙烯）/FPDM（乙丙橡胶） |  |  |  |  |  |
| 5 | 阀杆螺母 | ZCuAL10Fe3，ZCuAL10Fe3 |  |  |  |  |  |
| 6 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni9Ti | 1Cr17Ni9Ti |
| 7 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
| 8 | 手轮 | HT200 | HT200 | WCC | WCC | WCC | WCC |

四、G41J隔膜阀外形连接尺寸及重量（单位：mm）：

| 型号 | 公称通径 DN | 尺寸（㎜） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | D | D1 | D0 | Z-φd | H | H1 | H2 | H3 | 重量 (㎏) |
| G41W-6/10 G41J-6/10 G41Fs-6/10 | 15 | 125 | 95 | 65 | 120 | 4-φ14 | - | - | - | - | 3.8 |
|  | 20 | 135 | 105 | 75 | 120 | 4-φ14 | - | - | - | - | 4.2 |
|  | 25 | 145 | 115 | 85 | 120 | 4-φ14 | 121 | 135 | - | - | 4.5 |
|  | 32 | 160 | 1135 | 100 | 120 | 4-φ18 | 132 | 150 | - | - | 7 |
|  | 40 | 180 | 145 | 110 | 140 | 4-φ18 | 156 | 176 | - | - | 9 |
|  | 50 | 210 | 160 | 125 | 140 | 4-φ18 | 169 | 195 | - | - | 12 |
|  | 65 | 250 | 180 | 145 | 200 | 4-φ18 | 202 | 236 | - | - | 18 |
|  | 80 | 300 | 195 | 160 | 200 | 4-φ18 | 216 | 256 | - | - | 24.5 |
|  | 100 | 350 | 215 | 180 | 280 | 8-φ18 | 270 | 322 | - | - | 38.5 |
|  | 125 | 400 | 245 | 210 | 320 | 8-φ18 | 338 | 406 | - | - | 60 |
|  | 150 | 460 | 280 | 240 | 320 | 8-φ23 | 384 | 464 | - | - | 82 |
|  | 200 | 570 | 335 | 295 | 400 | 8-φ23 | 518 | 638 | - | - | 149 |
|  | 250 | 680 | 390 | 350 | 500 | 12-φ23 | 598 | 734 | - | - | 240 |
|  | 300 | 790 | 440 | 400 | 560 | 12-φ23 | 698 | 778 | - | - | 350 |
|  | 350 | 900 | 500 | 460 | 560 | 16-φ23 | 723 | 883 | - | - | 392 |
|  | 400 | 1000 | 565 | 515 | 640 | 16-φ25 | 868 | 1078 | - | - | 585 |
| 福建森科阀门厂 销售服务热线：0592-6114017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |