大金油冷机故障代码表

代码  异常水平  故障内容                      显示条件
A6    2      直流风扇停止                风扇旋转的实际转速低于10rpm
AA    2      加热器过热                   AKZ型防过热温度开关70摄氏度；
                                                AKZJ型防空烧热继电器105摄氏度。
E1    1      系统异常                      压缩机标识号（P板转移设定）。
E3    2      高压压力异常或              冷凝器温度65摄氏度以上持续10秒；
              者冷凝温度异常              高压压力超过4.2MPA
E5    2      排气温度异常或              排气温度超过A持续10秒
              者压缩机异常过热           压缩机头部温度超过115摄氏度
E6    2      启动是压缩机锁定           启动是压缩机无法检测
E9    2      电子膨胀阀异常              从电子膨胀阀开度和电子膨胀阀出口温度
                                         值检测出异常
EH   1      油泵过电流继电器动作        油泵电流超过B时
            或者搅拌机内部热继电器动作   
EJ   1      防空烧开关动作或者选配保护   压力03mpa(AKZ438/AKZJ458的H型)
            设备动作                     流量15L/min(AKZ568/AKZJ568的H型)
                                         与X2M饿12-13连接的保护设备动作短路
FE   1      油压异常（油泵出口温度上升） 油泵出口温度超过65摄氏度
FH   2      进油口温度上升或者油箱       进油口温度超过60摄氏度并持续60秒
            液体温度上升
H1   2      室温热敏电阻异常或者         热敏电阻短路或断线
            机体调谐热敏电阻异常         
J3    2     排气温度热敏电阻异常          热敏电阻短路或断线
J5    2     电子膨胀阀出口温度异常        热敏电阻短路或断线
J6    2     冷凝温度热敏电阻异常          热敏电阻短路或断线
JE    2     油泵出口温度热敏电阻异常      热敏电阻短路或断线
JH    2     出口油流热敏电阻异常          热敏电阻短路或断线
            或者进口油温热敏电阻异常      热敏电阻短路或断线
L0   2     变频器或压缩机异常            显示异常代码（L4,L5,L8,L9,LA其中之一）
L4   2     散热片温度上升                95摄氏度（568型）120摄氏度（908型）
L5   2     功率晶体管瞬时过电流          输出过电流输入至电脑
L8   2     压缩机过载                    压缩机输出转速异常
L9   2     压缩机启动故障                启动是压缩机不能平稳旋转
LA   2     功率晶体管异常                电脑检测出功率晶体管异常
LC   2     变频器温度调节CPU之间       变频器电脑与温度调节电脑之间传送异常
            传送异常
P3   2     控制箱热敏电阻异常            热敏电阻短路或断线
P4   2     散热片温度热敏电阻异常        热敏电阻短路或断线
U0   2     冷媒不足                      指令能力大于或等于百分之95
                                         冷凝器温度-电子膨胀阀出口温度小于等于5
                                         摄氏度持续3分钟
U1   1     电源反相，缺相或保险丝断     在电源电路中检测出反相和缺相
U2   2     电源电压异常                 电源电压低于170V
U9   2    与子机之间传送异常          母子机配对运转时与其他系统之间的数据
                                        传送发生异常
UH  2    系统故障                    EEPROM发生故障
UJ   2     外部保护装置动作            主P板上的CN2端子之间发生短路