产品描述：

ISG型系列单级单吸管道离心泵，采用IS型离心泵之性能参数，在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成，同时根据使用温度、介质等不同在ISG型基础上派生出适用热水、高温、腐蚀性化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。符合最新国家机械部JB/T53058-93的标准要求。产品按国际ISO2858标准设计制造。93年通过国家机械工业部管道泵产品统检合格。

特点：

1、泵为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，可象阀门一样安装于管路之中，外形紧凑美观，占地面积小，建筑投入低，如加上防护罩则可置于户外使用。

2、叶轮直接安在电机的加长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，振动噪音很低。

3、轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质，耐磨密封，能有效地增长机械密封的使用寿命。

4、安装检修方便，无需拆动管路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。

5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用尕的串、并联运行方式。

6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。

1、ISG型立式管道离心泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水，园林喷灌，消防增压，远距离输送，暖通制冷循环。浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用T<80℃。

2、IRG(GRG)型立式热水(高温)循环泵广泛适用于：能源、冶金、化工、纺织、造纸，以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵，IRG型使用温度T<120℃，GRG型使用温度T<240℃。

3、IHG型立式管道化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为-20℃～120℃。

4、YG型立式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等石油产品，被输送介质温度为-20℃～+120℃。

技术参数：

| 型 号 | 流 量 |  | 扬 程 (m) | 效 率 (%) | 转 速 (r/min) | 电机功率 (kW) | 必需汽蚀余量 (NPSH)r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m3/h) | (L/s) |  |  |  |  |  |
| 15-80 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2800 | 0.18 | 2.3 |
|  | 1.5 | 0.42 | 8 | 34 |  |  |  |
|  | 2.0 | 0.55 | 7 | 34 |  |  |  |
| 20-110 | 1.8 | 0.5 | 16 | 25 | 2800 | 0.37 | 2.3 |
|  | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 |  |  |  |
|  | 3.3 | 0.91 | 13.5 | 35 |  |  |  |
| 20-160 | 1.8 | 0.5 | 33 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
|  | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 |  |  |  |
|  | 3.3 | 0.91 | 30 | 23 |  |  |  |
| 25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
|  | 4 | 1.11 | 15 | 42 |  |  |  |
|  | 5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 |  |  |  |
| 25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
|  | 4 | 1.11 | 20 | 36 |  |  |  |
|  | 5.2 | 1.44 | 18 | 35 |  |  |  |
| 25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
|  | 3.6 | 1.0 | 16 |  |  |  |  |
|  | 4.6 | 1.28 | 14.4 |  |  |  |  |
| 25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
|  | 4 | 1.11 | 32 | 32 |  |  |  |
|  | 5.2 | 1.44 | 30 | 33 |  |  |  |
| 25-160A | 2.6 | 0.12 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
|  | 3.7 | 1.03 | 28 |  |  |  |  |
|  | 4.9 | 1.36 | 26 |  |  |  |  |
| 32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2.0 |
| 32-100(I) | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2.0 |
|  | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 |  |  |  |
|  | 8.3 | 2.32 | 11.3 | 53 |  |  |  |
| 32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
|  | 5 | 1.39 | 20 | 44 |  |  |  |
|  | 6.5 | 1.8 | 18 | 42 |  |  |  |
| 32-125A | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
|  | 4.5 | 1.25 | 16 |  |  |  |  |
|  | 5.8 | 1.61 | 14.4 |  |  |  |  |
| 30-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.0 |
| 32-160(I) | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 |
|  | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 |  |  |  |
|  | 8.3 | 2.32 | 30.2 | 42 |  |  |  |
| 32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2.0 |
| 32-200(I) | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2.0 |
|  | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 |  |  |  |
|  | 8.3 | 2.32 | 48 | 35 |  |  |  |
| 32-200A | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 | 2 |
|  | 4 | 1.11 | 44 | 40 |  |  |  |
|  | 5.2 | 1.44 | 42.7 | 42 |  |  |  |
| 40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
|  | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 |  |  |  |
|  | 8.3 | 2.31 | 11.3 | 53 |  |  |  |
| 40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 |
|  | 5.6 | 1.56 | 10 |  |  |  |  |
|  | 7.4 | 2.06 | 9 |  |  |  |  |
| 40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
|  | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 |  |  |  |
|  | 8.3 | 2.31 | 18 | 43 |  |  |  |
| 40-125A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
|  | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 |  |  |  |
|  | 7.4 | 2.06 | 14.4 | 41 |  |  |  |
| 40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
|  | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 |  |  |  |
|  | 8.3 | 2.31 | 30 | 40 |  |  |  |
| 40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
|  | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 |  |  |  |
|  | 7.8 | 2.17 | 26.3 | 39 |  |  |  |
| 40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
|  | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 |  |  |  |
|  | 7.2 | 2 | 22.5 | 37 |  |  |  |
| 40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4 | 2.3 |
|  | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 |  |  |  |
|  | 8.3 | 2.31 | 48 | 32 |  |  |  |
| 40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3 | 2.3 |
|  | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 |  |  |  |
|  | 7.8 | 2.17 | 42 | 30 |  |  |  |
| 40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
|  | 5.3 | 1.47 | 36 |  |  |  |  |
|  | 7.0 | 1.94 | 34.5 |  |  |  |  |
| 40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
|  | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 |  |  |  |
|  | 8.3 | 2.31 | 74 | 28 |  |  |  |
| 40-250A | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
|  | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 |  |  |  |
|  | 7.8 | 2.17 | 65 | 27 |  |  |  |
| 40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 4 | 2.3 |
|  | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 |  |  |  |
|  | 7.0 | 1.94 | 56 | 26 |  |  |  |
| 40-100(I) | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
|  | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 |  |  |  |
|  | 16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 |  |  |  |
| 40-100(I)A | 8 | 2.22 | 10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
|  | 11 | 3.05 | 10 |  |  |  |  |
|  | 14.5 | 4.03 | 9 |  |  |  |  |
| 40-125(I) | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
|  | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 |  |  |  |
|  | 16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 |  |  |  |
| 40-125(I)A | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
|  | 11 | 3.05 | 16 |  |  |  |  |
|  | 14.5 | 4.03 | 14 |  |  |  |  |

| 50-250(I)A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 |  |  |  |
|  | 30.5 | 8.47 | 67 | 52 |  |  |  |
| 50-250(I)B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
|  | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 |  |  |  |
|  | 28 | 7.78 | 57.4 | 54 |  |  |  |
| 50-315(I) | 17.5 | 4.86 | 128 | 30 | 2900 | 30 | 2.5 |
|  | 25 | 6.94 | 125 | 40 |  |  |  |
|  | 32.5 | 9.03 | 122 | 44 |  |  |  |
| 50-315(I)A | 16.6 | 4.61 | 115 | 30 | 2900 | 22 | 2.5 |
|  | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 |  |  |  |
|  | 31 | 8.6 | 110 | 44 |  |  |  |
| 50-315(I)B | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
|  | 22.5 | 6.25 | 101 |  |  |  |  |
|  | 29.2 | 8.0 | 98 |  |  |  |  |
| 50-315(I)C | 14.4 | 4.0 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
|  | 20.6 | 5.72 | 85 |  |  |  |  |
|  | 26.8 | 7.44 | 83 |  |  |  |  |
| 65-100 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
|  | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 |  |  |  |
|  | 32.5 | 9.03 | 10.5 | 69 |  |  |  |
| 65-100A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
|  | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 |  |  |  |
|  | 29 | 8.1 | 8.4 | 68 |  |  |  |
| 65-125 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 |
|  | 25 | 6.94 | 20 | 68 |  |  |  |
|  | 32.5 | 9.03 | 18 | 67 |  |  |  |
| 65-125A | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
|  | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 |  |  |  |
|  | 29 | 8.1 | 14.4 | 65 |  |  |  |
| 65-160 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 |
|  | 25 | 6.94 | 32 | 63 |  |  |  |
|  | 32.5 | 9.03 | 27.5 | 60 |  |  |  |
| 65-160A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 3 | 2.5 |
|  | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 |  |  |  |
|  | 30.4 | 8.44 | 24 | 59 |  |  |  |
| 65-160B | 15.0 | 4.17 | 26 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
|  | 21.6 | 6.0 | 24 |  |  |  |  |
|  | 28 | 7.78 | 20.6 |  |  |  |  |
| 65-200 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
|  | 25 | 6.94 | 50 | 58 |  |  |  |
|  | 32.5 | 9.03 | 45.5 | 59 |  |  |  |
| 65-200A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
|  | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 |  |  |  |
|  | 30.5 | 8.47 | 40 | 58 |  |  |  |
| 65-200B | 15.2 | 4.22 | 40 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 |
|  | 21.8 | 6.06 | 38 |  |  |  |  |
|  | 28.3 | 7.86 | 34.5 |  |  |  |  |
| 65-250 | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 |
|  | 25 | 6.94 | 80 | 50 |  |  |  |
|  | 32.5 | 9.03 | 76.5 | 52 |  |  |  |
| 65-250A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 |
|  | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 |  |  |  |
|  | 30.5 | 8.47 | 67 | 52 |  |  |  |
| 65-250B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
|  | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 |  |  |  |
|  | 28 | 7.78 | 57.4 | 54 |  |  |  |
| 65-315 | 17.5 | 4.86 | 127 | 32 | 2900 | 30 | 2.5 |
|  | 25 | 6.94 | 125 | 40 |  |  |  |
|  | 32.5 | 9.03 | 122 | 44 |  |  |  |
| 65-315A | 16.6 | 4.61 | 115 | 32 | 2900 | 22 | 2.5 |
|  | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 |  |  |  |
|  | 31 | 8.6 | 110 | 44 |  |  |  |
| 65-315B | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
|  | 22.5 | 6.25 | 101 |  |  |  |  |
|  | 29.2 | 8.0 | 98 |  |  |  |  |
| 65-315C | 14.4 | 4.0 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
|  | 20.6 | 5.72 | 85 |  |  |  |  |
|  | 26.8 | 7.44 | 83 |  |  |  |  |
| 65-100(I) | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3.0 |
|  | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 |  |  |  |
|  | 65 | 18.1 | 10 | 70 |  |  |  |
| 65-100(I)A | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
|  | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 |  |  |  |
|  | 58 | 16.1 | 8 | 69 |  |  |  |
| 65-125(I) | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
|  | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 |  |  |  |
|  | 65 | 18.1 | 17 | 70 |  |  |  |
| 65-125(I)A | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3.0 |
|  | 45 | 12.5 | 16 | 71 |  |  |  |
|  | 58 | 16.1 | 13.6 | 69 |  |  |  |
| 65-160(I) | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
|  | 50 | 13.9 | 32 | 71 |  |  |  |
|  | 65 | 18.1 | 28 | 70 |  |  |  |
| 65-160(I)A | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
|  | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 |  |  |  |
|  | 61 | 16.9 | 24 | 69 |  |  |  |
| 65-160(I)B | 30.3 | 8.4 | 26 | 69 | 2900 | 4 | 3.0 |
|  | 43.3 | 12.0 | 24 |  |  |  |  |
|  | 56.3 | 15.6 | 21 |  |  |  |  |
| 65-200(I) | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3.0 |
|  | 50 | 13.9 | 50 | 67 |  |  |  |
|  | 65 | 18.1 | 46 | 68 |  |  |  |
| 65-200(I)A | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3.0 |
|  | 47 | 13.1 | 44 | 66 |  |  |  |
|  | 61 | 16.9 | 40 | 67 |  |  |  |
| 65-200(I)B | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 66 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
|  | 43 | 12.1 | 38 |  |  |  |  |
|  | 56.6 | 15.7 | 33.4 |  |  |  |  |
| 65-250(I) | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3.0 |
|  | 50 | 13.9 | 80 | 59 |  |  |  |
|  | 65 | 18.1 | 72 | 60 |  |  |  |
| 65-250(I)A | 32.5 | 9.0 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
|  | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 |  |  |  |
|  | 61 | 16.9 | 63 | 60 |  |  |  |

| 65-250(I)B | 30 | 8.3 | 62 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 43.3 | 12.0 | 60 |  |  |  |  |
|  | 56 | 15.6 | 54 |  |  |  |  |
| 65-315(I) | 35 | 9.72 | 128 | 44 | 2900 | 37 | 3.0 |
|  | 50 | 13.9 | 125 | 54 |  |  |  |
|  | 65 | 18.1 | 121 | 57 |  |  |  |
| 65-315(I)A | 32.5 | 9.0 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 3.0 |
|  | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 |  |  |  |
|  | 60.5 | 16.8 | 106.4 | 57 |  |  |  |
| 65-315(I)B | 31 | 8.6 | 102.5 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
|  | 44.5 | 12.4 | 100 |  |  |  |  |
|  | 58 | 16.1 | 98 |  |  |  |  |
| 65-315(I)C | 29 | 8.1 | 87 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
|  | 41 | 11.4 | 85 |  |  |  |  |
|  | 53.6 | 14.9 | 83 |  |  |  |  |
| 80-100 | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3.0 |
|  | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 |  |  |  |
|  | 65 | 18.1 | 10 | 70 |  |  |  |
| 80-100A | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
|  | 44.7 | 12.5 | 10 | 72 |  |  |  |
|  | 58 | 16.1 | 8 | 69 |  |  |  |
| 80-125 | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
|  | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 |  |  |  |
|  | 65 | 18.1 | 17 | 70 |  |  |  |
| 80-125A | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3.0 |
|  | 45 | 12.5 | 16 | 71 |  |  |  |
|  | 58 | 16.1 | 13.6 | 69 |  |  |  |
| 80-160 | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
|  | 50 | 13.9 | 32 | 71 |  |  |  |
|  | 65 | 18.1 | 28 | 70 |  |  |  |
| 80-160A | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
|  | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 |  |  |  |
|  | 61 | 16.9 | 24 | 69 |  |  |  |
| 80-160B | 30.3 | 8.4 | 26 | 69 | 2900 | 4 | 3.0 |
|  | 43.3 | 12.0 | 24 |  |  |  |  |
|  | 56.3 | 15.6 | 21 |  |  |  |  |
| 80-200 | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3.0 |
|  | 50 | 13.9 | 50 | 67 |  |  |  |
|  | 65 | 18.1 | 46 | 68 |  |  |  |
| 80-200A | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3.0 |
|  | 47 | 13.1 | 44 | 66 |  |  |  |
|  | 61 | 16.9 | 40 | 67 |  |  |  |
| 80-200B | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
|  | 43.5 | 12.1 | 38 |  |  |  |  |
|  | 56.6 | 15.7 | 33.4 |  |  |  |  |
| 80-250 | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3.0 |
|  | 50 | 13.9 | 80 | 59 |  |  |  |
|  | 65 | 18.1 | 72 | 60 |  |  |  |
| 80-250A | 32.5 | 9.0 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
|  | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 |  |  |  |
|  | 61 | 16.9 | 63 | 60 |  |  |  |
| 80-250B | 30 | 8.3 | 62 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
|  | 43.3 | 12.0 | 60 |  |  |  |  |
|  | 56 | 15.6 | 54 |  |  |  |  |
| 80-315 | 35 | 9.72 | 128 | 43 | 2900 | 37 | 3.0 |
|  | 50 | 13.9 | 125 | 54 |  |  |  |
|  | 65 | 18.1 | 122 | 57 |  |  |  |
| 80-315A | 32.5 | 9.0 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 3.0 |
|  | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 |  |  |  |
|  | 60.5 | 16.8 | 107.4 | 57 |  |  |  |
| 80-315B | 31 | 8.6 | 102.5 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
|  | 44.5 | 12.4 | 100 |  |  |  |  |
|  | 58 | 16.1 | 98 |  |  |  |  |
| 80-315C | 29 | 8.1 | 98 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
|  | 41 | 11.4 | 85 |  |  |  |  |
|  | 53.6 | 14.9 | 83 |  |  |  |  |
| 80-350 | 35 | 9.72 | 146 | 55 | 2900 | 55 | 3.0 |
|  | 50 | 13.9 | 150 | 66 |  |  |  |
|  | 65 | 18.1 | 142 | 67 |  |  |  |
| 80-350A | 31 | 8.6 | 138.4 | 65 | 2900 | 45 | 3.0 |
|  | 44.5 | 12.4 | 142 |  |  |  |  |
|  | 58 | 16.1 | 134.8 |  |  |  |  |
| 80-350B | 29 | 8.1 | 131.4 | 63 | 2900 | 37 | 3.0 |
|  | 41 | 11.4 | 135 |  |  |  |  |
|  | 53.6 | 14.9 | 127.8 |  |  |  |  |
| 80-100(I) | 70 | 19.4 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
|  | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 |  |  |  |
|  | 130 | 36.1 | 11 | 75 |  |  |  |
| 80-100(I)A | 62.6 | 17.4 | 11 | 64 | 2900 | 4 | 4.5 |
|  | 89 | 24.7 | 10 | 74 |  |  |  |
|  | 116 | 32.2 | 8.8 | 74 |  |  |  |
| 80-125(I) | 70 | 19.4 | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 4.5 |
|  | 100 | 27.8 | 20 | 76 |  |  |  |
|  | 130 | 36.1 | 14 | 65 |  |  |  |
| 80-125(I)A | 62.6 | 17.4 | 19 | 68 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
|  | 89 | 24.7 | 16 | 74 |  |  |  |
|  | 116 | 32.2 | 11 | 65 |  |  |  |
| 80-160(I) | 70 | 19.4 | 36.5 | 70 | 2900 | 15 | 4.5 |
|  | 100 | 27.8 | 32 | 76 |  |  |  |
|  | 130 | 36.1 | 24 | 65 |  |  |  |
| 80-160(I)A | 65.4 | 18.2 | 32 | 68 | 2900 | 11 | 4.5 |
|  | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 |  |  |  |
|  | 121.6 | 33.8 | 21 | 67 |  |  |  |
| 80-160(I)B | 60.6 | 16.8 | 72 | 72 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
|  | 86.6 | 24.1 | 24 |  |  |  |  |
|  | 112.5 | 31.3 | 18 |  |  |  |  |
| 80-200(I) | 70 | 19.4 | 54 | 65 | 2900 | 22 | 4.5 |
|  | 100 | 27.8 | 50 | 74 |  |  |  |
|  | 130 | 36.1 | 42 | 73 |  |  |  |
| 80-200(I)A | 65.4 | 18.2 | 47.5 | 67 | 2900 | 18.5 | 4.5 |
|  | 93.5 | 26 | 44 | 73 |  |  |  |
|  | 121.6 | 33.8 | 37 | 72 |  |  |  |
| 80-200(I)B | 61 | 16.9 | 41 | 71 | 2900 | 15 | 4.5 |
|  | 87 | <di, v="" ,="" ign="center" al,="">24.2 | 38 |  |  |  |  |
|  | 113 | 31.4 | 32 |  |  |  |  |

| 80-250(I) | 70 | 19.4 | 87 | 62 | 2900 | 37 | 4.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 27.8 | 80 | 69 |  |  |  |
|  | 130 | 36.1 | 68 | 68 |  |  |  |
| 80-250(I)A | 65.4 | 18.2 | 76 | 61 | 2900 | 30 | 4.0 |
|  | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 |  |  |  |
|  | 121.6 | 33.8 | 59.5 | 67 |  |  |  |
| 80-250(I)B | 61 | 16.9 | 65 | 66 | 2900 | 22 | 4.0 |
|  | 87 | 24.2 | 60 |  |  |  |  |
|  | 113 | 31.4 | 51 |  |  |  |  |
| 80-315(I) | 70 | 19.4 | 132 | 55 | 2900 | 75 | 4.0 |
|  | 100 | 27.8 | 125 | 66 |  |  |  |
|  | 130 | 36.1 | 114 | 67 |  |  |  |
| 80-315(I)A | 66.5 | 18.5 | 119 | 55 | 2900 | 55 | 4.0 |
|  | 95 | 26.4 | 113 | 66 |  |  |  |
|  | 123.6 | 34.3 | 103 | 67 |  |  |  |
| 80-315(I)B | 63 | 17.5 | 106.6 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 |
|  | 90 | 25 | 101 |  |  |  |  |
|  | 117 | 32.5 | 92 |  |  |  |  |
| 80-315(I)C | 58 | 16.1 | 90 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 |
|  | 82 | 22.8 | 85 |  |  |  |  |
|  | 107 | 29.7 | 76 |  |  |  |  |
| 100-100 | 70 | 19.4 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
|  | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 |  |  |  |
|  | 130 | 36.1 | 11 | 75 |  |  |  |
| 100-100A | 62.6 | 17.4 | 11 | 64 | 2900 | 4 | 4.5 |
|  | 89 | 47 | 10 | 74 |  |  |  |
|  | 116 | 32.2 | 8.8 | 74 |  |  |  |
| 100-125 | 70 | 19.4 | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 4.5 |
|  | 100 | 27.8 | 20 | 76 |  |  |  |
|  | 130 | 36.1 | 14 | 65 |  |  |  |
| 100-125A | 62.6 | 17.4 | 19 | 68 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
|  | 89 | 24.7 | 16 | 74 |  |  |  |
|  | 116 | 32.2 | 11 | 63 |  |  |  |
| 100-160 | 70 | 19.4 | 36.5 | 70 | 2900 | 15 | 4.5 |
|  | 100 | 27.8 | 32 | 76 |  |  |  |
|  | 130 | 36.1 | 24 | 65 |  |  |  |
| 100-160A | 65.4 | 18.2 | 32 | 68 | 2900 | 11 | 4.5 |
|  | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 |  |  |  |
|  | 121.6 | 33.8 | 21 | 67 |  |  |  |
| 100-160B | 60.6 | 16.8 | 27 | 72 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
|  | 86.6 | 24.1 | 24 |  |  |  |  |
|  | 112.5 | 31.3 | 18 |  |  |  |  |
| 100-200 | 70 | 19.4 | 54 | 65 | 2900 | 22 | 4.0 |
|  | 100 | 27.8 | 50 | 74 |  |  |  |
|  | 130 | 36.1 | 42 | 73 |  |  |  |
| 100-200A | 65.4 | 18.2 | 47.5 | 64 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
|  | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 |  |  |  |
|  | 121.6 | 33.8 | 37 | 72 |  |  |  |
| 100-200B | 61 | 16.9 | 41 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 |
|  | 87 | 24.2 | 38 |  |  |  |  |
|  | 113 | 31.4 | 32 |  |  |  |  |
| 100-250 | 70 | 19.4 | 87 | 62 | 2900 | 37 | 4.0 |
|  | 100 | 27.8 | 80 | 69 |  |  |  |
|  | 130 | 36.1 | 68 | 68 |  |  |  |
| 100-250A | 65.4 | 18.2 | 76 | 61 | 2900 | 30 | 4.0 |
|  | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 |  |  |  |
|  | 121.6 | 33.8 | 59.5 | 67 |  |  |  |
| 100-250B | 61 | 16.9 | 65 | 66 | 2900 | 22 | 4.0 |
|  | 87 | 24.2 | 60 |  |  |  |  |
|  | 113 | 31.4 | 51 |  |  |  |  |
| 100-315 | 70 | 19.4 | 132 | 55 | 2900 | 75 | 4.0 |
|  | 100 | 27.8 | 125 | 66 |  |  |  |
|  | 130 | 36.1 | 114 | 67 |  |  |  |
| 100-315A | 66.5 | 18.5 | 119 | 65 | 2900 | 55 | 4.0 |
|  | 95 | 26.4 | 113 | 66 |  |  |  |
|  | 123.6 | 34.3 | 103 | 67 |  |  |  |
| 100-315B | 63 | 17.5 | 106.6 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 |
|  | 90 | 25 | 101 |  |  |  |  |
|  | 117 | 32.5 | 92 |  |  |  |  |
| 100-315C | 58 | 16.1 | 90 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 |
|  | 82 | 22.8 | 85 |  |  |  |  |
|  | 107 | 29.7 | 76 |  |  |  |  |
| 100-100(I) | 96 | 26.7 | 14 | 64 | 2900 | 11 | 4.5 |
|  | 160 | 44.4 | 12.5 | 73 |  |  |  |
|  | 192 | 53.3 | 10 | 70 |  |  |  |
| 100-125(I) | 96 | 26.7 | 24 | 62 | 2900 | 15 | 4.5 |
|  | 160 | 44.4 | 20 | 74 |  |  |  |
|  | 192 | 53.3 | 14 | 69 |  |  |  |
| 100-125(I)A | 84 | 23.3 | 20 | 64 | 2900 | 11 | 4.5 |
|  | 140 | 39 | 17 | 72 |  |  |  |
|  | 168 | 46.7 | 12 | 68 |  |  |  |
| 100-160(I) | 96 | 26.7 | 36 | 69 | 2900 | 22 | 5.6 |
|  | 160 | 44.4 | 32 | 79 |  |  |  |
|  | 192 | 53.3 | 27 | 75 |  |  |  |
| 100-160(I)A | 84 | 23.3 | 32 | 66 | 2900 | 18.5 | 5.0 |
|  | 140 | 39 | 28 | 76 |  |  |  |
|  | 168 | 46.7 | 23.5 | 72 |  |  |  |
| 100-200(I) | 96 | 26.7 | 53 | 69 | 2900 | 37 | 5.2 |
|  | 160 | 44.4 | 50 | 79 |  |  |  |
|  | 192 | 53.3 | 45 | 78 |  |  |  |
| 100-200(I)A | 84 | 23.3 | 48 | 64 | 2900 | 30 | 4.5 |
|  | 140 | 39 | 45 | 74 |  |  |  |
|  | 168 | 46.7 | 40 | 73 |  |  |  |
| 100-200(I)B | 60 | 16.7 | 43 | 72 | 2900 | 22 | 4.5 |
|  | 100 | 27.8 | 40 |  |  |  |  |
|  | 120 | 33.3 | 36 |  |  |  |  |
| 100-250(I) | 96 | 26.7 | 83 | 65 | 2900 | 55 | 4.8 |
|  | 160 | 44.4 | 80 | 77 |  |  |  |
|  | 192 | 53.3 | 72 | 74 |  |  |  |
| 100-250(I)A | 84 | 23.3 | 75 | 60 | 2900 | 45 | 4.5 |
|  | 140 | 39 | 72 | 72 |  |  |  |
|  | 168 | 46.7 | 65 | 69 |  |  |  |
| 100-250(I)B | 60 | 16.7 | 68 | 70 | 2900 | 37 | 4.5 |
|  | 100 | 27.8 | 65 |  |  |  |  |
|  | 120 | 33.3 | 58 |  |  |  |  |

| 100-350 | 60 | 16.7 | 153.6 | 72 | 2900 | 90 | 4.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 27.8 | 150 | 57 |  |  |  |
|  | 120 | 33.3 | 142 | 74 |  |  |  |
| 100-350A | 61 | 16.9 | 145.6 | 75 | 2900 | 75 | 4.0 |
|  | 87 | 24.2 | 142 |  |  |  |  |
|  | 113 | 31.4 | 134 |  |  |  |  |
| 100-350B | 58 | 16.1 | 138.6 | 75 | 2900 | 55 | 4.0 |
|  | 82 | 22.8 | 135 |  |  |  |  |
|  | 107 | 29.7 | 127 |  |  |  |  |
| 125-100 | 96 | 26.7 | 13 | 82 | 2900 | 11 | 4.0 |
|  | 160 | 44.4 | 12.5 |  |  |  |  |
|  | 192 | 53.3 | 12 |  |  |  |  |
| 125-100A | 86 | 23.9 | 10.4 | 77 | 2900 | 7.5 | 4.0 |
|  | 143 | 39.7 | 10 |  |  |  |  |
|  | 172 | 47.8 | 9.6 |  |  |  |  |
| 125-125 | 96 | 26.7 | 22.6 | 80 | 2900 | 15 | 4.0 |
|  | 160 | 44.4 | 20 |  |  |  |  |
|  | 192 | 53.3 | 17 |  |  |  |  |
| 125-125A | 86 | 23.9 | 18 | 77 | 2900 | 11 | 4.0 |
|  | 143 | 39.7 | 16 |  |  |  |  |
|  | 172 | 47.8 | 13.6 |  |  |  |  |
| 125-160 | 96 | 26.7 | 36 | 78 | 2900 | 22 | 4.0 |
|  | 160 | 44.4 | 32 |  |  |  |  |
|  | 192 | 53.3 | 28 |  |  |  |  |
| 125-160A | 90 | 25 | 31.5 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
|  | 150 | 41.7 | 28 |  |  |  |  |
|  | 180 | 50 | 24.5 |  |  |  |  |
| 125-160B | 83 | 21.7 | 27 | 73 | 2900 | 15 | 4.0 |
|  | 138 | 38.3 | 24 |  |  |  |  |
|  | 166 | 46.1 | 21 |  |  |  |  |
| 125-200 | 96 | 26.7 | 55 | 77 | 2900 | 37 | 5.5 |
|  | 160 | 44.4 | 50 |  |  |  |  |
|  | 192 | 53.3 | 46 |  |  |  |  |
| 125-200A | 90 | 25 | 48.4 | 76 | 2900 | 30 | 5.5 |
|  |  | 41.7 | 44 |  |  |  |  |
|  | 180 | 50 | 40.5 |  |  |  |  |
| 125-200B | 83 | 21.7 | 41.3 | 75 | 2900 | 22 | 5.5 |
|  | 138 | 38.3 | 37.5 |  |  |  |  |
|  | 166 | 46.1 | 34.5 |  |  |  |  |
| 125-250 | 96 | 26.7 | 87 | 75 | 2900 | 55 | 5.0 |
|  | 160 | 44.4 | 80 |  |  |  |  |
|  | 192 | 53.3 | 73 |  |  |  |  |
| 125-250A | 90 | 25 | 76 | 74 | 2900 | 45 | 5.5 |
|  | 150 | 41.7 | 70 |  |  |  |  |
|  | 180 | 50 | 84 |  |  |  |  |
| 125-250B | 83 | 21.7 | 65 | 73 | 2900 | 37 | 5.5 |
|  | 138 | 38.3 | 60 |  |  |  |  |
|  | 166 | 46.1 | 55 |  |  |  |  |
| 125-315 | 96 | 26.7 | 133 | 70 | 2900 | 90 | 5.0 |
|  | 160 | 44.7 | 125 |  |  |  |  |
|  | 192 | 53.3 | 119 |  |  |  |  |
| 125-315A | 90 | 25 | 117 | 70 | 2900 | 75 | 5.0 |
|  | 150 | 41.7 | 110 |  |  |  |  |
|  | 180 | 50 | 104.6 |  |  |  |  |
| 125-315B | 86 | 23.9 | 106.4 | 69 | 2900 | 75 | 5.0 |
|  | 143 | 39.7 | 100 |  |  |  |  |
|  | 172 | 47.8 | 95.2 |  |  |  |  |
| 125-315C | 80.5 | 22.4 | 96 | 67 | 2900 | 55 | 5.0 |
|  | 134 | 37.2 | 88 |  |  |  |  |
|  | 161 | <di, v="" ign="ce," al,="" nter="">44.7 | 86 |  |  |  |  |
| 150-125 | 96 | 26.7 | 22.6 | 66 | 2900 | 11 | 4.0 |
|  | 160 | 44.4 | 24 | 76 |  |  |  |
|  | 192 | 53.3 | 17 | 76 |  |  |  |
| 150-125A | 90 | 25 | 18 | 77 | 2900 | 7.5 | 4.0 |
|  | 150 | 41.7 | 16 |  |  |  |  |
|  | 180 | 50 | 13.6 |  |  |  |  |
| 150-160 | 96 | 26.7 | 36 | 75 | 2900 | 22 | 4.0 |
|  | 160 | 44.4 | 32 |  |  |  |  |
|  | 192 | 53.3 | 27 |  |  |  |  |
| 150-160A | 90 | 25 | 32 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
|  | 150 | 41.7 | 28 |  |  |  |  |
|  | 180 | 50 | 23.5 |  |  |  |  |
| 150-160B | 84 | 23.3 | 27 | 73 | 2900 | 15 | 4.0 |
|  | 140 | 39 | 24 |  |  |  |  |
|  | 168 | 46.7 | 21 |  |  |  |  |
| 150-200 | 140 | 38.9 | 13.8 | 68 | 1450 | 15 | 3.0 |
|  | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 |  |  |  |
|  | 260 | 72.2 | 10.6 | 78 |  |  |  |
| 150-200A | 125 | 34.7 | 11 | 66 | 1450 | 11 | 3.0 |
|  | 176 | 49.7 | 10 | 76 |  |  |  |
|  | 232.5 | 64.6 | 8.5 | 76 |  |  |  |
| 150-200B | 84 | 23.3 | 41 | 75 | 1450 | 22 | 4.0 |
|  | 140 | 39 | 38 |  |  |  |  |
|  | 168 | 46.7 | 34 | 73 |  |  |  |
| 150-250 | 140 | 38.9 | 21.8 | 79 | 1450 | 18.5 | 3.0 |
|  | 200 | 55.6 | 20 | 77 |  |  |  |
|  | 260 | 72.2 | 17 | 72 |  |  |  |
| 150-250A | 129 | 35.8 | 18.5 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 |
|  | 184.4 | 51.2 | 17 | 76 |  |  |  |
|  | 240 | 66.7 | 14.4 |  |  |  |  |
| 150-250B | 117 | 32.5 | 15.2 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 |
|  | 167 | 46.4 | 14 |  |  |  |  |
|  | 217.5 | 60.4 | 12 |  |  |  |  |
| 150-315 | 140 | 38.9 | 33.8 | 70 | 1450 | 30 | 2.5 |
|  | 200 | 55.6 | 32 | 78 |  |  |  |
|  | 260 | 72.2 | 28 | 73 |  |  |  |
| 150-315A | 131 | 36.4 | 29.5 | 69 | 1450 | 22 | 3.5 |
|  | 187 | 51.9 | 28 | 77 |  |  |  |
|  | 243 | 67.5 | 24.5 | 77 |  |  |  |
| 150-315B | 121 | 33.5 | 25 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 |
|  | 173 | 48.1 | 24 |  |  |  |  |
|  | 225 | 62.5 | 21 |  |  |  |  |
| 150-350 | 96 | 26.7 | 153.6 | 80 | 2900 | 110 | 5.5 |
|  | 160 | 44.4 | 150 |  |  |  |  |
|  | 192 | 53.3 | 142.8 |  |  |  |  |

| 150-350A | 90 | 25 | 145.6 | 70 | 2900 | 90 | 5.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 150 | 41.7 | 142 |  |  |  |  |
|  | 180 | 50 | 134.8 |  |  |  |  |
| 150-350B | 84 | 23.3 | 138.6 | 65 | 2900 | 75 | 5.5 |
|  | 140 | 39 | 135 | 76 |  |  |  |
|  | 168 | 46.7 | 127.8 | 74 |  |  |  |
| 150-400 | 140 | 38.9 | 53 | 68 | 1450 | 45 | 3.5 |
|  | 200 | 55.6 | 50 | 75 |  |  |  |
|  | 260 | 72.2 | 44 | 71 |  |  |  |
| 150-400A | 131 | 36.4 | 46.6 | 67 | 1450 | 37 | 3.5 |
|  | 187 | 51.9 | 44 | 74 |  |  |  |
|  | 243 | 67.5 | 38.3 | 70 |  |  |  |
| 150-400B | 122 | 33.9 | 40 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 |
|  | 174 | 48.3 | 38 |  |  |  |  |
|  | 226.5 | 62.9 | 33 |  |  |  |  |
| 150-400C | 112 | 31.1 | 34 | 71 | 1450 | 22 | 3.5 |
|  | 160 | 44.4 | 32 |  |  |  |  |
|  | 208 | 57.8 | 28 |  |  |  |  |
| 150-250(I) | 120 | 33.3 | 87 | 65 | 2900 | 75 | 4.5 |
|  | 200 | 55.6 | 80 | 76 |  |  |  |
|  | 240 | 66.7 | 72 | 74 |  |  |  |
| 150-250(I)A | 112 | 31.1 | 76 | 64 | 2900 | 55 | 4.5 |
|  | 187 | 51.9 | 70 | 75 |  |  |  |
|  | 224 | 62.2 | 63 | 73 |  |  |  |
| 150-250(I)B | 104 | 28.9 | 65 | 63 | 2900 | 45 | 4.5 |
|  | 173 | 48.1 | 60 | 74 |  |  |  |
|  | 208 | 57.8 | 54 | 72 |  |  |  |
| 150-315(I) | 120 | 33.3 | 133 | 58 | 2900 | 110 | 4.5 |
|  | 200 | 55.6 | 125 | 73 |  |  |  |
|  | 240 | 66.7 | 120 | 75 |  |  |  |
| 150-315(I)A | 112 | 31.1 | 116 | 57 | 2900 | 90 | 4.5 |
|  | 187 | 51.9 | 110 | 72 |  |  |  |
|  | 224 | 62.2 | 105 | 74 |  |  |  |
| 150-315(I)B | 104 | 28.9 | 100 | 55 | 2900 | 75 | 4.5 |
|  | 173 | 48.1 | 95 | 70 |  |  |  |
|  | 208 | 57.8 | 91 | 72 |  |  |  |
| 200-200 | 140 | 38.9 | 13.8 | 68 | 1450 | 15 | 3.0 |
|  | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 |  |  |  |
|  | 260 | 72.2 | 10.6 | 78 |  |  |  |
| 200-200A | 125 | 34.7 | 11 | 66 | 1450 | 11 | 3.0 |
|  | 179 | 49.7 | 10 | 76 |  |  |  |
|  | 232.5 | 64.6 | 8.5 | 76 |  |  |  |
| 200-250 | 140 | 38.9 | 21.8 | 73 | 1450 | 18.5 | 3.0 |
|  | 200 | 55.6 | 20 | 79 |  |  |  |
|  | 260 | 72.2 | 17 | 77 |  |  |  |
| 200-250A | 129 | 35.8 | 18.5 | 72 | 1450 | 15 | 3.0 |
|  | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 |  |  |  |
|  | 240 | 66.7 | 14.4 | 76 |  |  |  |
| 200-250B | 117 | 32.5 | 15.2 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 |
|  | 167 | 46.4 | 14 |  |  |  |  |
|  | 217.5 | 60.4 | 12 |  |  |  |  |
| 200-315 | 140 | 38.9 | 22.8 | 70 | 1450 | 30 | 3.5 |
|  | 200 | 55.6 | 32 | 78 |  |  |  |
|  | 260 | 72.2 | 28 | 78 |  |  |  |
| 200-315A | 131 | 36.4 | 29.5 | 69 | 1450 | 22 | 3.5 |
|  | 189 | 51.9 | 28 | 77 |  |  |  |
|  | 243 | 67.5 | 24.5 | 77 |  |  |  |
| 200-315B | 121 | 33.6 | 25 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 |
|  | 173 | 48.1 | 24 |  |  |  |  |
|  | 225 | 62.5 | 21 |  |  |  |  |
| 200-400 | 140 | 38.9 | 53 | 68 | 1450 | 45 | 3.5 |
|  | 200 | 55.6 | 50 | 75 |  |  |  |
|  | 260 | 72.2 | 44 | 71 |  |  |  |
| 200-400A | 131 | 36.4 | 46.6 | 67 | 1450 | 37 | 3.5 |
|  | 187 | 51.9 | 44 | 74 |  |  |  |
|  | 243 | 67.5 | 38.3 | 70 |  |  |  |
| 200-400B | 122 | 33.9 | 40 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 |
|  | 174 | 48.6 | 38 |  |  |  |  |
|  | 226.5 | 62.9 | 33 |  |  |  |  |
| 200-400C | 112 | 31.3 | 34 | 71 | 1450 | 22 | 3.5 |
|  | 160 | 44.4 | 32 |  |  |  |  |
|  | 208 | 57.8 | 28 |  |  |  |  |
| 200-200(I) | 280 | 77.8 | 13.4 | 70 | 1450 | 22 | 4.0 |
|  | 400 | 111.1 | 12.5 | 80 |  |  |  |
|  | 520 | 144 | 10.5 | 79 |  |  |  |
| 200-200(I)A | 250 | 69.4 | 10.7 | 68 | 1450 | 18.5 | 4.0 |
|  | 358 | 99.4 | 10 | 78 |  |  |  |
|  | 465 | 129.2 | 8.5 | 77 |  |  |  |
| 200-250(I) | 280 | 77.8 | 22.2 | 75 | 1450 | 30 | 4.0 |
|  | 400 | 111.4 | 20 | 80 |  |  |  |
|  | 520 | 144 | 14 | 72 |  |  |  |
| 200-250(I)A | 250 | 69.4 | 18 | 73 | 1450 | 22 | 4.0 |
|  | 358 | 99.6 | 14 | 78 |  |  |  |
|  | 465 | 129.2 | 11.2 | 70 |  |  |  |
| 200-250(I)B | 226 | 62.8 | 14.4 | 70 | 1450 | 18.5 | 4.0 |
|  | 322 | 89.4 | 13 | 75 |  |  |  |
|  | 419 | 116.4 | 7.3 | 67 |  |  |  |
| 200-315(I) | 280 | 77.8 | 36 | 73 | 1450 | 55 | 4.0 |
|  | 400 | 111.4 | 32 | 80 |  |  |  |
|  | 520 | 144 | 26 | 75 |  |  |  |
| 200-315(I)A | 262 | 72.8 | 31.5 | 72 | 1450 | 45 | 4.0 |
|  | 374 | 103.9 | 28 | 79 |  |  |  |
|  | 486 | 135 | 23 | 74 |  |  |  |
| 200-315(I)B | 242 | 67.2 | 27 | 78 | 1450 | 37 | 4.0 |
|  | 346 | 96.1 | 24 |  |  |  |  |
|  | 450 | 125 | 19.5 |  |  |  |  |
| 200-400(I) | 280 | 77.8 | 54.5 | 75 | 1450 | 75 | 4.0 |
|  | 400 | 111.4 | 50 | 81 |  |  |  |
|  | 520 | 144 | 39 | 77 |  |  |  |
| 200-400(I)A | 262 | 72.8 | 48 | 80 | 1450 | 75 | 4.0 |
|  | 374 | 103.9 | 44 |  |  |  |  |
|  | 486 | 135 | 34 |  |  |  |  |
| 200-400(I)B | 242 | 67.2 | 41.4 | 78 | 1450 | 55 | 5.0 |
|  | 346 | 96.1 | 38 |  |  |  |  |
|  | 450 | 125 | 29.6 |  |  |  |  |
| 200-400(I)C | 224 | 62.2 | 34.9 | 76 | 1450 | 45 | 5.0 |
|  | 320 | 88.9 | 32 |  |  |  |  |
|  | 416 | 115.6 | 25 |  |  |  |  |

<t, bgcolor="#ffffff" d="">

34

| 250-250 | 350 | 97.2 | 22 | 78 | 1450 | 45 | 5.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 550 | 152.8 | 20 | 82 |  |  |  |
|  | 650 | 180.5 | 16 | 81 |  |  |  |
| 250-250A | 300 | 83.3 | 18.3 | 76 | 1450 | 37 | 5.0 |
|  | 500 | 139 | 17 | 80 |  |  |  |
|  | 600 | 166.7 | 14 | 80 |  |  |  |
| 250-235 | 300 | 83.3 | 14 | 73 | 1480 | 22 | 4.5 |
|  | 500 | 139 | 12.5 | 78 |  |  |  |
|  | 600 | 166.7 | 11 | 70 |  |  |  |
| 250-300 | 3, 00 , | 83.3 | 22 | 78 | 1480 | 37 | 4.5 |
|  | 500 | 139 | 20 |  |  |  |  |
|  | 600 | 166.7 | 16 |  |  |  |  |
| 250-315 | 350 | 97.2 | 76 | 1450 | 75 | 5.5 |  |
|  | 550 | 152.8 | 32 |  |  |  | 80 |
|  | 650 | 180.5 | 28 |  |  |  | 79 |
| 250-315A | 300 | 83.3 | 29.5 | 74 | 1450 | 55 | 5.5 |
|  | 500 | 139 | 28 | 78 |  |  |  |
|  | 600 | 166.7 | 24 | 77 |  |  |  |
| 250-315B | 260 | 72.2 | 25 | 70 | 1450 | 45 | 5.5 |
|  | 450 | 125 | 24 | 74 |  |  |  |
|  | 520 | 144.4 | 20 | 72 |  |  |  |
| 250-400 | 300 | 83.3 | 54.5 | 72 | 1480 | 90 | 4.5 |
|  | 500 | 139 | 50 |  |  |  |  |
|  | 600 | 166.7 | 39 |  |  |  |  |
| 300-235 | 540 | 150 | 20.5 | 77 | 1450 | 55 | 5.0 |
|  | 720 | 200 | 18 | 81 |  |  |  |
|  | 900 | 250 | 15.0 | 74 |  |  |  |
| 300-235A | 450 | 125 | 17.2 | 74 | 1450 | 45 | 5.0 |
|  | 600 | 166 | 15 | 79 |  |  |  |
|  | 720 | 200 | 12.5 | 77 |  |  |  |
| 300-235B | 420 | 116.7 | 14.3 | 73 | 1450 | 37 | 5.0 |
|  | 540 | 150 | 12.8 | 78 |  |  |  |
|  | 650 | 181 | 10.5 | 70 |  |  |  |
| 300-250 | 540 | 150 | 22.5 | 80 | 1450 | 55 | 6.0 |
|  | 720 | 200 | 20 | 83 |  |  |  |
|  | 900 | 250 | 17 | 84 |  |  |  |
| 300-250A | 450 | 136 | 19.5 | 81 | 1450 | 45 | 6.0 |
|  | 600 | 166 | 17 |  |  |  |  |
|  | 720 | 200 | 14 |  |  |  |  |
| 300-300 | 540 | 150 | 32 | 82 | 1480 | 75 | 5.0 |
|  | 720 | 200 | 28 |  |  |  |  |
|  | 900 | 250 | 23 |  |  |  |  |
| 300-300A | 450 | 125 | 27.5 | 80 | 1480 | 75 | 5.0 |
|  | 600 | 166 | 24 |  |  |  |  |
|  | 720 | 200 | 20 |  |  |  |  |
| 300-300B | 420 | 116.7 | 24 | 78 | 1480 | 55 | 5.0 |
|  | 540 | 150 | 21 |  |  |  |  |
|  | 650 | 181 | 17 |  |  |  |  |
| 300-315 | 540 | 150 | 35 | 84 | 1480 | 90 | 4.5 |
|  | 720 | 200 | 32 |  |  |  |  |
|  | 900 | 250 | 26 |  |  |  |  |
| 300-315A | 460 | 127.8 | 31.5 | 80 | 1480 | 75 | 4.5 |
|  | 650 | 180 | 28 |  |  |  |  |
|  | 800 | 222 | 23.5 |  |  |  |  |
| 300-315B | 420 | 116.7 | 27 | 78 | 1480 | 55 | 4.5 |
|  | 580 | 161 | 24 |  |  |  |  |
|  | 700 | 194 | 20.0 |  |  |  |  |
| 300-380 | 480 | 133.3 | 48 | 84 | 970 | 132.0 | 5.0 |
|  | 720 | 200 | 44 |  |  |  |  |
|  | 900 | 250 | 34 |  |  |  |  |
| 300-380A | 444 | 123.3 | 41.4 | 80 | 970 | 110.0 | 5.0 |
|  | 666 | 185 | 38 |  |  |  |  |
|  | 833 | 231.4 | 30 |  |  |  |  |
| 300-380B | 400 | 113.6 | 35 | 78 | 970 | 90.0 | 5.0 |
|  | 614 | 170.6 | 32 |  |  |  |  |
|  | 764 | 213.1 | 35 |  |  |  |  |
| 300-390 | 540 | 150 | 20.5 | 78 | 980 | 55 | 5.0 |
|  | 720 | 200 | 18 | 81 |  |  |  |
|  | 900 | 250 | 15.5 | 76 |  |  |  |
| 300-390A | 450 | 126 | 17.2 | 77 | 980 | 45 | 5.0 |
|  | 600 | 167 | 15 | 79 |  |  |  |
|  | 720 | 200 | 12.8 | 75 |  |  |  |
| 300-390B | 400 | 111 | 14 | 74 | 980 | 37 | 5.0 |
|  | 540 | 150 | 12.5 | 77 |  |  |  |
|  | 650 | 180 | 11.5 | 76 |  |  |  |
| 300-400 | 450 | 125 | 55 | 78 | 1480 | 110 | 5.0 |
|  | 600 | 166 | 50 |  |  |  |  |
|  | 720 | 200 | 42.5 |  |  |  |  |
| 300-480 | 540 | 150 | 31 | 79 | 980 | 75 | 5.0 |
|  | 720 | 200 | 28 | 81 |  |  |  |
|  | 900 | 250 | 24 | 80 |  |  |  |
| 300-480A | 450 | 126 | 27.4 | 78 | 980 | 75 | 5.0 |
|  | 600 | 166 | 24 | 80 |  |  |  |
|  | 720 | 200 | 20.0 | 79 |  |  |  |
| 300-480B | 400 | 111 | 24 | 79 | 980 | 55 | 5.0 |
|  | 540 | 150 | 21 |  |  |  |  |
|  | 650 | 180 | 17 |  |  |  |  |
| 350-235 | 600 | 167 | 14 | 80 | 1480 | 37 | 4.5 |
|  | 800 | 222 | 12.5 | 83 |  |  |  |
|  | 960 | 267 | 10.5 | 82 |  |  |  |
| 350-300 | 600 | 167 | 22.5 | 79 | 1480 | 55 | 4.5 |
|  | 800 | 222 | 20 | 82 |  |  |  |
|  | 960 | 267 | 17.5 | 71 |  |  |  |
| 350-315 | 600 | 167 | 35.5 | 84 | 1480 | 90 | 4.5 |
|  | 800 | 222 | 32 |  |  |  |  |
|  | 960 | 267 | 28.5 |  |  |  |  |
| 350-400 | 600 | 167 | 55 | 83 | 1480 | 160 | 4.5 |
|  | 800 | 222 | 50 |  |  |  |  |
|  | 960 | 267 | 45.5 |  |  |  |  |
| 400-300 | 820 | 228 | 23 | 78 | 1480 | 90 | 6.0 |
|  | 1080 | 300 | 20 |  |  |  |  |
|  | 1300 | 361 | 16 |  |  |  |  |
| 400-315 | 820 | 205 | 36.5 | 76 | 1480 | 132 | 6.0 |
|  | 1080 | 300 | 32 |  |  |  |  |
|  | 1300 | 344 | 27 |  |  |  |  |
| 500-300 | 1000 | 277.8 | 23 | 80 | 1480 | 110 | 6.0 |
|  | 1200 | 333 | 20 |  |  |  |  |
|  | 1450 | 403 | 16.0 |  |  |  |  |
| 500-315 | 1000 | 278 | 34.5 | 78 | 1480 | 160 | 6.0 |
|  | 1200 | 333 | 32 |  |  |  |  |
|  | 1450 | 403 | 27 |  |  |  |  |