表1- 2  ADSS 光缆参数表

| 参数类别 | 参 数 名 称 | 单位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADSS光缆 (适用档距100 m) | 光缆结构形式 |  | 层绞式 |
|  | 纤芯类型 |  | G.652/G.655 |
|  | 外层材质 |  | PE/AT |
|  | 芳纶截面积 | mm² | - |
|  | 外径* | mm | ≤12.7 |
|  | 单位长度质量 | kg/km | ≤133 |
|  | 额定抗拉强度(RTS)* | kN | ≥11.0 |
|  | 极限运行张力(UOS) | kN | ≥60% RTS |
|  | 最大允许使用张力（MAT）* | kN | ≥40% RTS |
|  | 日平均运行张力（EDS） | kN | ≥25% RTS |
|  | 线热膨胀系数 | 1/℃ | - |
|  | 综合模量 | Gpa | - |
|  | 松套管及填充绳总数 | 根 | 6 |
|  | 每管内光纤最大光纤芯数 | 芯 | 6 |
|  | 光纤在光缆内的余长* | % | ≥0.65 |
|  | 光缆芯数* | 芯 | 8、12、16、18、24、32、36 |
| ADSS光缆 (适用档距200 m) | 光缆结构形式 |  | 层绞式 |
|  | 纤芯类型 |  | G.652/G.655 |
|  | 外层材质 |  | PE/AT |
|  | 芳纶截面积 | mm² | - |
|  | 外径* | mm | ≤12.9 |
|  | 单位长度质量 | kg/km | ≤137 |
|  | 额定抗拉强度(RTS) * | kN | ≥16.0 |
|  | 极限运行张力(UOS) | kN | ≥60% RTS |
|  | 最大允许使用张力（MAT）* | kN | ≥40% RTS |
|  | 日平均运行张力（EDS） | kN | ≥25% RTS |
|  | 线热膨胀系数 | 1/℃ | - |
|  | 综合模量 | Gpa | - |
|  | 松套管及填充绳总数 | 根 | 6 |
|  | 每管内光纤最大光纤芯数 | 芯 | 6 |
|  | 光纤在光缆内的余长* | % | ≥0.65 |
|  | 光缆芯数* | 芯 | 8、12、16、18、24、32、36 |
| ADSS光缆 (适用档距300 m) | 光缆结构形式 |  | 层绞式 |
|  | 纤芯类型 |  | G.652/G.655 |
|  | 外层材质 |  | PE/AT |
|  | 芳纶截面积 | mm² | - |
|  | 外径* | mm | ≤13.2 |
|  | 单位长度质量 | kg/km | ≤144 |
|  | 额定抗拉强度(RTS) * | kN | ≥24 |
|  | 极限运行张力(UOS) | kN | ≥60% RTS |
|  | 最大允许使用张力（MAT）* | kN | ≥40% RTS |
|  | 日平均运行张力（EDS） | kN | ≥25% RTS |
|  | 线热膨胀系数 | 1/℃ | - |
|  | 综合模量 | Gpa | - |
|  | 松套管及填充绳总数 | 根 | 6 |
|  | 每管内光纤最大光纤芯数 | 芯 | 6 |
|  | 光纤在光缆内的余长* | % | ≥0.65 |
|  | 光缆芯数* | 芯 | 8、12、16、18、24、32、36 |
| ADSS光缆 (适用档距400 m) | 光缆结构形式 |  | 层绞式 |
|  | 纤芯类型 |  | G.652/G.655 |
|  | 外层材质 |  | PE/AT |
|  | 芳纶截面积 | mm² | - |
|  | 外径* | mm | ≤13.5 |
|  | 单位长度质量 | kg/km | ≤151.0 |
|  | 额定抗拉强度(RTS) * | kN | ≥30.6 |
|  | 极限运行张力(UOS) | kN | ≥60% RTS |
|  | 最大允许使用张力（MAT）* | kN | ≥40% RTS |
|  | 日平均运行张力（EDS） | kN | ≥25% RTS |
|  | 线热膨胀系数 | 1/℃ | - |
|  | 综合模量 | Gpa | - |
|  | 松套管及填充绳总数 | 根 | 6 |
|  | 每管内光纤最大光纤芯数 | 芯 | 6 |
|  | 光纤在光缆内的余长* | % | ≥0.65 |
|  | 光缆芯数* | 芯 | 8、12、16、18、24、32、36 |
| ADSS光缆 (适用档距500 m) | 光缆结构形式 |  | 层绞式 |
|  | 纤芯类型 |  | G.652/G.655 |
|  | 外层材质 |  | PE/AT |
|  | 芳纶截面积 | mm² | - |
|  | 外径* | mm | ≤13.9 |
|  | 单位长度质量 | kg/km | ≤159 |
|  | 额定抗拉强度(RTS) * | kN | ≥39.0 |
|  | 极限运行张力(UOS) | kN | ≥60% RTS |
|  | 最大允许使用张力（MAT）* | kN | ≥40% RTS |
|  | 日平均运行张力（EDS） | kN | ≥25% RTS |
|  | 线热膨胀系数 | 1/℃ | - |
|  | 综合模量 | Gpa | - |
|  | 松套管及填充绳总数 | 根 | 6 |
|  | 每管内光纤最大光纤芯数 | 芯 | 6 |
|  | 光纤在光缆内的余长* | % | ≥0.65 |
|  | 光缆芯数* | 芯 | 8、12、16、18、24、32、36 |
| ADSS光缆 (适用档距600 m) | 光缆结构形式 |  | 层绞式 |
|  | 纤芯类型 |  | G.652/G.655 |
|  | 外层材质 |  | PE/AT |
|  | 芳纶截面积 | mm² | - |
|  | 外径* | mm | ≤14.3 |
|  | 单位长度质量 | kg/km | ≤167 |
|  | 额定抗拉强度(RTS) * | kN | ≥48.0 |
|  | 极限运行张力(UOS) | kN | ≥60% RTS |
|  | 最大允许使用张力（MAT）* | kN | ≥40% RTS |
|  | 日平均运行张力（EDS） | kN | ≥25% RTS |
|  | 线热膨胀系数 | 1/℃ | - |
|  | 综合模量 | Gpa | - |
|  | 松套管及填充绳总数 | 根 | 6 |
|  | 每管内光纤最大光纤芯数 | 芯 | 6 |
|  | 光纤在光缆内的余长* | % | ≥0.65 |
|  | 光缆芯数* | 芯 | 8、12、16、18、24、32、36 |
| ADSS光缆 (适用档距700 m) | 光缆结构形式 |  | 层绞式 |
|  | 纤芯类型 |  | G.652/G.655 |
|  | 外层材质 |  | PE/AT |
|  | 芳纶截面积 | mm² | - |
|  | 外径* | mm | ≤14.5 |
|  | 单位长度质量 | kg/km | ≤173 |
|  | 额定抗拉强度(RTS) * | kN | ≥55.0 |
|  | 极限运行张力(UOS) | kN | ≥60% RTS |
|  | 最大允许使用张力（MAT）* | kN | ≥40% RTS |
|  | 日平均运行张力（EDS） | kN | ≥25% RTS |
|  | 线热膨胀系数 | 1/℃ | - |
|  | 综合模量 | Gpa | - |
|  | 松套管及填充绳总数 | 根 | 6 |
|  | 每管内光纤最大光纤芯数 | 芯 | 6 |
|  | 光纤在光缆内的余长* | % | ≥0.65 |
|  | 光缆芯数* | 芯 | 8、12、16、18、24、32、36 |
| ADSS光缆 (适用档距800 m) | 光缆结构形式 |  | 层绞式 |
|  | 纤芯类型 |  | G.652/G.655 |
|  | 外层材质 |  | PE/AT |
|  | 芳纶截面积 | mm² | - |
|  | 外径* | mm | ≤14.8 |
|  | 单位长度质量 | kg/km | ≤179 |
|  | 额定抗拉强度(RTS) * | kN | ≥62.0 |
|  | 极限运行张力(UOS) | kN | ≥60% RTS |
|  | 最大允许使用张力（MAT）* | kN | ≥40% RTS |
|  | 日平均运行张力（EDS） | kN | ≥25% RTS |
|  | 线热膨胀系数 | 1/℃ | - |
|  | 综合模量 | Gpa | - |
|  | 松套管及填充绳总数 | 根 | 6 |
|  | 每管内光纤最大光纤芯数 | 芯 | 6 |
|  | 光纤在光缆内的余长* | % | ≥0.65 |
|  | 光缆芯数* | 芯 | 8、12、16、18、24、32、36 |
| ADSS光缆 (适用档距900 m) | 光缆结构形式 |  | 层绞式 |
|  | 纤芯类型 |  | G.652/G.655 |
|  | 外层材质 |  | PE/AT |
|  | 芳纶截面积 | mm² | - |
|  | 外径* | mm | ≤15.1 |
|  | 单位长度质量 | kg/km | ≤186 |
|  | 额定抗拉强度(RTS) * | kN | ≥69.0 |
|  | 极限运行张力(UOS) | kN | ≥60% RTS |
|  | 最大允许使用张力（MAT）* | kN | ≥40% RTS |
|  | 日平均运行张力（EDS） | kN | ≥25% RTS |
|  | 线热膨胀系数 | 1/℃ | - |
|  | 综合模量 | Gpa | - |
|  | 松套管及填充绳总数 | 根 | 6 |
|  | 每管内光纤最大光纤芯数 | 芯 | 6 |
|  | 光纤在光缆内的余长* | % | ≥0.65 |
|  | 光缆芯数* | 芯 | 8、12、16、18、24、32、36 |
| ADSS光缆 (适用档距1000 m) | 光缆结构形式 |  | 层绞式 |
|  | 纤芯类型 |  | G.652/G.655 |
|  | 外层材质 |  | PE/AT |
|  | 芳纶截面积 | mm² | - |
|  | 外径* | mm | ≤15.4 |
|  | 单位长度质量 | kg/km | ≤194 |
|  | 额定抗拉强度(RTS) * | kN | ≥78.5 |
|  | 极限运行张力(UOS) | kN | ≥60% RTS |
|  | 最大允许使用张力（MAT）* | kN | ≥40% RTS |
|  | 日平均运行张力（EDS） | kN | ≥25% RTS |
|  | 线热膨胀系数 | 1/℃ | - |
|  | 综合模量 | Gpa | - |
|  | 松套管及填充绳总数 | 根 | 6 |
|  | 每管内光纤最大光纤芯数 | 芯 | 6 |
|  | 光纤在光缆内的余长* | % | ≥0.65 |
|  | 光缆芯数* | 芯 | 8、12、16、18、24、32、36 |

40-72芯ADSS光缆

| ADSS光缆(适用档距100 m) | 光缆结构形式 |  | 层绞式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 纤芯类型 |  | G.652/G.655 |
|  | 外层材质 |  | PE/AT |
|  | 芳纶截面积 | mm² | - |
|  | 外径* | mm | ≤13.8 |
|  | 单位长度质量 | kg/km | ≤160 |
|  | 额定抗拉强度(RTS) * | kN | ≥12.4 |
|  | 极限运行张力(UOS) | kN | ≥60% RTS |
|  | 最大允许使用张力（MAT）* | kN | ≥40% RTS |
|  | 日平均运行张力（EDS） | kN | ≥25% RTS |
|  | 线热膨胀系数 | 1/℃ | - |
|  | 综合模量 | Gpa | - |
|  | 松套管及填充绳总数 | 根 | 6 |
|  | 每管内光纤最大光纤芯数 | 芯 | 12 |
|  | 光纤在光缆内的余长* | % | ≥0.65 |
|  | 光缆芯数* | 芯 | 48、60、72 |
| ADSS光缆 (适用档距200 m) | 光缆结构形式 |  | 层绞式 |
|  | 纤芯类型 |  | G.652/G.655 |
|  | 外层材质 |  | PE/AT |
|  | 芳纶截面积 | mm² | - |
|  | 外径* | mm | ≤14.1 |
|  | 单位长度质量 | kg/km | ≤165 |
|  | 额定抗拉强度(RTS) * | kN | ≥18.2 |
|  | 极限运行张力(UOS) | kN | ≥60% RTS |
|  | 最大允许使用张力（MAT）* | kN | ≥40% RTS |
|  | 日平均运行张力（EDS） | kN | ≥25% RTS |
|  | 线热膨胀系数 | 1/℃ | - |
|  | 综合模量 | Gpa | - |
|  | 松套管及填充绳总数 | 根 | 6 |
|  | 每管内光纤最大光纤芯数 | 芯 | 12 |
|  | 光纤在光缆内的余长* | % | ≥0.65 |
|  | 光缆芯数* | 芯 | 48、60、72 |
| ADSS光缆 (适用档距300 m) | 光缆结构形式 |  | 层绞式 |
|  | 纤芯类型 |  | G.652/G.655 |
|  | 外层材质 |  | PE/AT |
|  | 芳纶截面积 | mm² | - |
|  | 外径* | mm | ≤14.6 |
|  | 单位长度质量 | kg/km | ≤176 |
|  | 额定抗拉强度(RTS) * | kN | ≥31.0 |
|  | 极限运行张力(UOS) | kN | ≥60% RTS |
|  | 最大允许使用张力（MAT）* | kN | ≥40% RTS |
|  | 日平均运行张力（EDS） | kN | ≥25% RTS |
|  | 线热膨胀系数 | 1/℃ | - |
|  | 综合模量 | Gpa | - |
|  | 松套管及填充绳总数 | 根 | 6 |
|  | 每管内光纤最大光纤芯数 | 芯 | 12 |
|  | 光纤在光缆内的余长* | % | ≥0.65 |
|  | 光缆芯数* | 芯 | 48、60、72 |
| ADSS光缆 (适用档距400 m) | 光缆结构形式 |  | 层绞式 |
|  | 纤芯类型 |  | G.652/G.655 |
|  | 外层材质 |  | PE/AT |
|  | 芳纶截面积 | mm² | - |
|  | 外径* | mm | ≤14.7 |
|  | 单位长度质量 | kg/km | ≤179 |
|  | 额定抗拉强度(RTS) * | kN | ≥34.5 |
|  | 极限运行张力(UOS) | kN | ≥60% RTS |
|  | 最大允许使用张力（MAT）* | kN | ≥40% RTS |
|  | 日平均运行张力（EDS） | kN | ≥25% RTS |
|  | 线热膨胀系数 | 1/℃ | - |
|  | 综合模量 | Gpa | - |
|  | 松套管及填充绳总数 | 根 | 6 |
|  | 每管内光纤最大光纤芯数 | 芯 | 12 |
|  | 光纤在光缆内的余长* | % | ≥0.65 |
|  | 光缆芯数* | 芯 | 48、60、72 |
| ADSS光缆 (适用档距500 m) | 光缆结构形式 |  | 层绞式 |
|  | 纤芯类型 |  | G.652/G.655 |
|  | 外层材质 |  | PE/AT |
|  | 芳纶截面积 | mm² | - |
|  | 外径* | mm | ≤15.0 |
|  | 单位长度质量 | kg/km | ≤185 |
|  | 额定抗拉强度(RTS) * | kN | ≥40.3 |
|  | 极限运行张力(UOS) | kN | ≥60% RTS |
|  | 最大允许使用张力（MAT）* | kN | ≥40% RTS |
|  | 日平均运行张力（EDS） | kN | ≥25% RTS |
|  | 线热膨胀系数 | 1/℃ | - |
|  | 综合模量 | Gpa | - |
|  | 松套管及填充绳总数 | 根 | 6 |
|  | 每管内光纤最大光纤芯数 | 芯 | 12 |
|  | 光纤在光缆内的余长* | % | ≥0.65 |
|  | 光缆芯数* | 芯 | 48、60、72 |
| ADSS光缆 (适用档距600 m) | 光缆结构形式 |  | 层绞式 |
|  | 纤芯类型 |  | G.652/G.655 |
|  | 外层材质 |  | PE/AT |
|  | 芳纶截面积 | mm² | - |
|  | 外径* | mm | ≤15.3 |
|  | 单位长度质量 | kg/km | ≤193 |
|  | 额定抗拉强度(RTS) * | kN | ≥49.6 |
|  | 极限运行张力(UOS) | kN | ≥60% RTS |
|  | 最大允许使用张力（MAT）* | kN | ≥40% RTS |
|  | 日平均运行张力（EDS） | kN | ≥25% RTS |
|  | 线热膨胀系数 | 1/℃ | - |
|  | 综合模量 | Gpa | - |
|  | 松套管及填充绳总数 | 根 | 6 |
|  | 每管内光纤最大光纤芯数 | 芯 | 12 |
|  | 光纤在光缆内的余长* | % | ≥0.65 |
|  | 光缆芯数* | 芯 | 48、60、72 |
| ADSS光缆 (适用档距700 m) | 缆结构形式 |  | 层绞式 |
|  | 纤芯类型 |  | G.652/G.655 |
|  | 外层材质 |  | PE/AT |
|  | 芳纶截面积 | mm² | - |
|  | 外径* | mm | ≤15.6 |
|  | 单位长度质量 | kg/km | ≤200 |
|  | 额定抗拉强度(RTS) * | kN | ≥57.8 |
|  | 极限运行张力(UOS) | kN | ≥60% RTS |
|  | 最大允许使用张力（MAT）* | kN | ≥40% RTS |
|  | 日平均运行张力（EDS） | kN | ≥25% RTS |
|  | 线热膨胀系数 | 1/℃ | - |
|  | 综合模量 | Gpa | - |
|  | 松套管及填充绳总数 | 根 | 6 |
|  | 每管内光纤最大光纤芯数 | 芯 | 12 |
|  | 光纤在光缆内的余长* | % | ≥0.65 |
|  | 光缆芯数* | 芯 | 48、60、72 |
| ADSS光缆 (适用档距800 m) | 光缆结构形式 |  | 层绞式 |
|  | 纤芯类型 |  | G.652/G.655 |
|  | 外层材质 |  | PE/AT |
|  | 芳纶截面积 | mm² | - |
|  | 外径* | mm | ≤15.9 |
|  | 单位长度质量 | kg/km | ≤206 |
|  | 额定抗拉强度(RTS) * | kN | ≥64.7 |
|  | 极限运行张力(UOS) | kN | ≥60% RTS |
|  | 最大允许使用张力（MAT）* | kN | ≥40% RTS |
|  | 日平均运行张力（EDS） | kN | ≥25% RTS |
|  | 线热膨胀系数 | 1/℃ | - |
|  | 综合模量 | Gpa | - |
|  | 松套管及填充绳总数 | 根 | 6 |
|  | 每管内光纤最大光纤芯数 | 芯 | 12 |
|  | 光纤在光缆内的余长* | % | ≥0.65 |
|  | 光缆芯数* | 芯 | 48、60、72 |
| ADSS光缆 (适用档距900 m) | 光缆结构形式 |  | 层绞式 |
|  | 纤芯类型 |  | G.652/G.655 |
|  | 外层材质 |  | PE/AT |
|  | 芳纶截面积 | mm² | - |
|  | 外径* | mm | ≤16.1 |
|  | 单位长度质量 | kg/km | ≤212 |
|  | 额定抗拉强度(RTS) * | kN | ≥71.6 |
|  | 极限运行张力(UOS) | kN | ≥60% RTS |
|  | 最大允许使用张力（MAT）* | kN | ≥40% RTS |
|  | 日平均运行张力（EDS） | kN | ≥25% RTS |
|  | 线热膨胀系数 | 1/℃ | - |
|  | 综合模量 | Gpa | - |
|  | 松套管及填充绳总数 | 根 | 6 |
|  | 每管内光纤最大光纤芯数 | 芯 | 12 |
|  | 光纤在光缆内的余长* | % | ≥0.65 |
|  | 光缆芯数* | 芯 | 48、60、72 |
| ADSS光缆 (适用档距1000 m) | 光缆结构形式 |  | 层绞式 |
|  | 纤芯类型 |  | G.652/G.655 |
|  | 外层材质 |  | PE/AT |
|  | 芳纶截面积 | mm² | - |
|  | 外径* | mm | ≤16.4 |
|  | 单位长度质量 | kg/km | ≤220 |
|  | 额定抗拉强度(RTS) * | kN | ≥81.0 |
|  | 极限运行张力(UOS) | kN | ≥60% RTS |
|  | 最大允许使用张力（MAT）* | kN | ≥40% RTS |
|  | 日平均运行张力（EDS） | kN | ≥25% RTS |
|  | 线热膨胀系数 | 1/℃ | - |
|  | 综合模量 | Gpa | - |
|  | 松套管及填充绳总数 | 根 | 6 |
|  | 每管内光纤最大光纤芯数 | 芯 | 12 |
|  | 光纤在光缆内的余长* | % | ≥0.65 |
|  | 光缆芯数* | 芯 | 48、60、72 |

76～96芯ADSS光缆

| ADSS光缆 (适用档距100 m) | 光缆结构形式 |  | 层绞式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 纤芯类型 |  | G.652/G.655 |
|  | 外层材质 |  | PE/AT |
|  | 芳纶截面积 | mm² | - |
|  | 外径* | mm | ≤15.6 |
|  | 单位长度质量 | kg/km | ≤200 |
|  | 额定抗拉强度(RTS) * | kN | ≥14.7 |
|  | 极限运行张力(UOS) | kN | ≥60% RTS |
|  | 最大允许使用张力（MAT）* | kN | ≥40% RTS |
|  | 日平均运行张力（EDS） | kN | ≥25% RTS |
|  | 线热膨胀系数 | 1/℃ | - |
|  | 综合模量 | Gpa | - |
|  | 松套管及填充绳总数 | 根 | 6 |
|  | 每管内光纤最大光纤芯数 | 芯 | 12 |
|  | 光纤在光缆内的余长* | % | ≥0.65 |
|  | 光缆芯数* | 芯 | 96 |
| ADSS光缆 (适用档距200 m) | 光缆结构形式 |  | 层绞式 |
|  | 纤芯类型 |  | G.652/G.655 |
|  | 外层材质 |  | PE/AT |
|  | 芳纶截面积 | mm² | - |
|  | 外径* | mm | ≤15.9 |
|  | 单位长度质量 | kg/km | ≤209 |
|  | 额定抗拉强度(RTS) * | kN | ≥25.2 |
|  | 极限运行张力(UOS) | kN | ≥60% RTS |
|  | 最大允许使用张力（MAT）* | kN | ≥40% RTS |
|  | 日平均运行张力（EDS） | kN | ≥25% RTS |
|  | 线热膨胀系数 | 1/℃ | - |
|  | 综合模量 | Gpa | - |
|  | 松套管及填充绳总数 | 根 | 6 |
|  | 每管内光纤最大光纤芯数 | 芯 | 12 |
|  | 光纤在光缆内的余长* | % | ≥0.65 |
|  | 光缆芯数* | 芯 | 96 |
| ADSS光缆 (适用档距300 m) | 光缆结构形式 |  | 层绞式 |
|  | 纤芯类型 |  | G.652/G.655 |
|  | 外层材质 |  | PE/AT |
|  | 芳纶截面积 | mm² | - |
|  | 外径* | mm | ≤16.3 |
|  | 单位长度质量 | kg/km | ≤219 |
|  | 额定抗拉强度(RTS) * | kN | ≥36.8 |
|  | 极限运行张力(UOS) | kN | ≥60% RTS |
|  | 最大允许使用张力（MAT）* | kN | ≥40% RTS |
|  | 日平均运行张力（EDS） | kN | ≥25% RTS |
|  | 线热膨胀系数 | 1/℃ | - |
|  | 综合模量 | Gpa | - |
|  | 松套管及填充绳总数 | 根 | 6 |
|  | 每管内光纤最大光纤芯数 | 芯 | 12 |
|  | 光纤在光缆内的余长* | % | ≥0.65 |
|  | 光缆芯数* | 芯 | 96 |
| ADSS光缆 (适用档距400 m) | 光缆结构形式 |  | 层绞式 |
|  | 纤芯类型 |  | G.652/G.655 |
|  | 外层材质 |  | PE/AT |
|  | 芳纶截面积 | mm² | - |
|  | 外径* | mm | ≤16.5 |
|  | 单位长度质量 | kg/km | ≤224 |
|  | 额定抗拉强度(RTS) * | kN | ≥42.6 |
|  | 极限运行张力(UOS) | kN | ≥60% RTS |
|  | 最大允许使用张力（MAT）* | kN | ≥40% RTS |
|  | 日平均运行张力（EDS） | kN | ≥25% RTS |
|  | 线热膨胀系数 | 1/℃ | - |
|  | 综合模量 | Gpa | - |
|  | 松套管及填充绳总数 | 根 | 6 |
|  | 每管内光纤最大光纤芯数 | 芯 | 12 |
|  | 光纤在光缆内的余长* | % | ≥0.65 |
|  | 光缆芯数* | 芯 | 96 |
| ADSS光缆 (适用档距500 m) | 光缆结构形式 |  | 层绞式 |
|  | 纤芯类型 |  | G.652/G.655 |
|  | 外层材质 |  | PE/AT |
|  | 芳纶截面积 | mm² | - |
|  | 外径* | mm | ≤16.8 |
|  | 单位长度质量 | kg/km | ≤232 |
|  | 额定抗拉强度(RTS) * | kN | ≥52.0 |
|  | 极限运行张力(UOS) | kN | ≥60% RTS |
|  | 最大允许使用张力（MAT）* | kN | ≥40% RTS |
|  | 日平均运行张力（EDS） | kN | ≥25% RTS |
|  | 线热膨胀系数 | 1/℃ | - |
|  | 综合模量 | Gpa | - |
|  | 松套管及填充绳总数 | 根 | 6 |
|  | 每管内光纤最大光纤芯数 | 芯 | 12 |
|  | 光纤在光缆内的余长* | % | ≥0.65 |
|  | 光缆芯数* | 芯 | 96 |
| ADSS光缆 (适用档距600 m) | 光缆结构形式 |  | 层绞式 |
|  | 纤芯类型 |  | G.652/G.655 |
|  | 外层材质 |  | PE/AT |
|  | 芳纶截面积 | mm² | - |
|  | 外径* | mm | ≤17.2 |
|  | 单位长度质量 | kg/km | ≤241 |
|  | 额定抗拉强度(RTS) * | kN | ≥62.4 |
|  | 极限运行张力(UOS) | kN | ≥60% RTS |
|  | 最大允许使用张力（MAT）* | kN | ≥40% RTS |
|  | 日平均运行张力（EDS） | kN | ≥25% RTS |
|  | 线热膨胀系数 | 1/℃ | - |
|  | 综合模量 | Gpa | - |
|  | 松套管及填充绳总数 | 根 | 6 |
|  | 每管内光纤最大光纤芯数 | 芯 | 12 |
|  | 光纤在光缆内的余长* | % | ≥0.65 |
|  | 光缆芯数* | 芯 | 96 |
| ADSS光缆 (适用档距700 m) | 光缆结构形式 |  | 层绞式 |
|  | 纤芯类型 |  | G.652/G.655 |
|  | 外层材质 |  | PE/AT |
|  | 芳纶截面积 | mm² | - |
|  | 外径* | mm | ≤17.6 |
|  | 单位长度质量 | kg/km | ≤253 |
|  | 额定抗拉强度(RTS) * | kN | ≥76.4 |
|  | 极限运行张力(UOS) | kN | ≥60% RTS |
|  | 最大允许使用张力（MAT）* | kN | ≥40% RTS |
|  | 日平均运行张力（EDS） | kN | ≥25% RTS |
|  | 线热膨胀系数 | 1/℃ | - |
|  | 综合模量 | Gpa | - |
|  | 松套管及填充绳总数 | 根 | 6 |
|  | 每管内光纤最大光纤芯数 | 芯 | 12 |
|  | 光纤在光缆内的余长* | % | ≥0.65 |
|  | 光缆芯数* | 芯 | 96 |
| ADSS光缆 (适用档距800 m) | 光缆结构形式 |  | 层绞式 |
|  | 纤芯类型 |  | G.652/G.655 |
|  | 外层材质 |  | PE/AT |
|  | 芳纶截面积 | mm² | - |
|  | 外径* | mm | ≤18.1 |
|  | 单位长度质量 | kg/km | ≤266 |
|  | 额定抗拉强度(RTS) * | kN | ≥91.5 |
|  | 极限运行张力(UOS) | kN | ≥60% RTS |
|  | 最大允许使用张力（MAT）* | kN | ≥40% RTS |
|  | 日平均运行张力（EDS） | kN | ≥25% RTS |
|  | 线热膨胀系数 | 1/℃ | - |
|  | 综合模量 | Gpa | - |
|  | 松套管及填充绳总数 | 根 | 6 |
|  | 每管内光纤最大光纤芯数 | 芯 | 12 |
|  | 光纤在光缆内的余长* | % | ≥0.65 |
|  | 光缆芯数* | 芯 | 96 |
| ADSS光缆 (适用档距900 m) | 光缆结构形式 |  | 层绞式 |
|  | 纤芯类型 |  | G.652/G.655 |
|  | 外层材质 |  | PE/AT |
|  | 芳纶截面积 | mm² | - |
|  | 外径* | mm | ≤18.3 |
|  | 单位长度质量 | kg/km | ≤274 |
|  | 额定抗拉强度(RTS) * | kN | ≥100.8 |
|  | 极限运行张力(UOS) | kN | ≥60% RTS |
|  | 最大允许使用张力（MAT）* | kN | ≥40% RTS |
|  | 日平均运行张力（EDS） | kN | ≥25% RTS |
|  | 线热膨胀系数 | 1/℃ | - |
|  | 综合模量 | Gpa | - |
|  | 松套管及填充绳总数 | 根 | 6 |
|  | 每管内光纤最大光纤芯数 | 芯 | 12 |
|  | 光纤在光缆内的余长* | % | ≥0.65 |
|  | 光缆芯数* | 芯 | 96 |
| ADSS光缆 (适用档距1000 m) | 光缆结构形式 |  | 层绞式 |
|  | 纤芯类型 |  | G.652/G.655 |
|  | 外层材质 |  | PE/AT |
|  | 芳纶截面积 | mm² | - |
|  | 外径* | mm | ≤18.6 |
|  | 单位长度质量 | kg/km | ≤282 |
|  | 额定抗拉强度(RTS) * | kN | ≥110.1 |
|  | 极限运行张力(UOS) | kN | ≥60% RTS |
|  | 最大允许使用张力（MAT）* | kN | ≥40% RTS |
|  | 日平均运行张力（EDS） | kN | ≥25% RTS |
|  | 线热膨胀系数 | 1/℃ | - |
|  | 综合模量 | Gpa | - |
|  | 松套管及填充绳总数 | 根 | 6 |
|  | 每管内光纤最大光纤芯数 | 芯 | 12 |
|  | 光纤在光缆内的余长* | % | ≥0.65 |
|  | 光缆芯数* | 芯 | 96 |