目      录

一、技术参数------------------------2

二、性能特点------------------------3

三、术语定义-------------------------4

四、面板布置-------------------------5

五、菜单操作说明 ----------------------5

5.1  主菜单设置------------------6

5.2  主菜单测试--------------------7

5.3  主菜单查看---------------------9

5.4  主菜单文件------------------11

5.5  主菜单帮助--------------------12

六、现场接线---------------------------12

6.1  地线与断口线-------------------12

6.2  分合闸控制线  ---------------12

七、传感器安装方法------------------------13    7.1  加速度传感器--------------------13    7.2  旋转传感器----------------------14    7.3  直线传感器--------------------14

八、仪器的配套性及售后服务---------------15

九、附录一:测试所得的部分图形和文本结果----16

十、附录二:内部电源控制接线图-------17

十一、附录三:断口接线图-------------------18

十二、附录四:现场常见问题处理------------------19

十三、附录五:技术答疑 ---------------------20

阅读提示：在本说明书上，软件界面上的菜单或选项用【 】括起来，比如【文件】→【打开数据】表示依次选择菜单上的【文件】、【打开数据】；    表示按面板上的按键。

一、产品技术参数

1.1、使用环境

输入电源  220V±10%  50Hz±10%      大气压力   86～106kPa

温     度  -20～45℃                湿     度   ≤80%RH

1.2、安全性能

绝缘电阻  ＞2MΩ

介电强度  电源对机壳工频1.5KV耐压1分钟，无闪络与飞弧。

1.3、基本参数

◆时    间： 量程 16000.0ms  分辨率  0.1ms    误差 ≤ 0.1％

◆速    度： 量程 20.00m/s   分辨率  0.01m/s  误差 ≤ 1％±0.01

◆行    程：

|  | 量 程 | 分辨率 | 误 差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真空断路器 | 50.0mm | 0.1mm | ≤1％±1mm |
| SF6断路器 | 300.0mm |  |  |
| 油断路器 | 1000.0mm |  |  |

◆线圈电流： 量程 30.00A     分辨率 0.01A        误差 ≤ 1％

◆线圈电阻： 量程 27.0KΩ    分辨率 0.1Ω        误差 ≤ 1％

◆输出电源：DC0～270V数字可调／20A  分辨率 1V    误差≤ 1％

◆尺寸重量：340mm(L)×240mm(W)×210mm(H)     10.3kg

二、性能特点

2.1、性  能

● 时   间:  12个断口的固有分、合闸时间，同相同期、相间同期。

● 重 合闸:  每断口的合－分，分－合,分-合-分；金短时间、无电流间隔时间值。

● 弹   跳:  每断口的合闸弹跳时间，弹跳次数，弹跳过程，弹跳波形；每断口的分闸反弹幅值。

● 速   度:  刚分、刚合速度，最大速度，时间－行程特性曲线。

● 行   程:  总行程，开距，超程，过冲行程，反弹幅值。

● 电   流:  分、合闸线圈的分、合闸电流值、电阻值、电流波形图。

● 动作电压:  机内提供DC0～270V／20A数字可调断路器动作电源，自动完成断路器的高低压动作试验，测量打印断路器的动作电压值。

2.2、特  点

◆ 仪器采用工控机架构，适用于国内外生产的所有型号金属触头的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关和柱上开关，接触器等。

◆ 传感器：加速度测速传感器、旋转测速传感器、直线行程传感器安装极为方便，简捷。

◆ 触发方式：内触发、外触发、传感器触发。传感器触发方式可以对手动分合的断路器进行特性试验，如电杆柱上的手动分合开关。

◆ 储能输出：仪器可提供直流可调储能电源，一次性接好线后无须倒线就可以随时控制电机储能。

◆ 主机大屏幕、直透式、宽温带背光液晶，对比度电子调节。完善的全中文菜单提示操作，开关动作一次，显示所有数据及波形图谱。

◆ 主机可存储1000组现场分、合闸试验结果，机内实时时钟，便于存档保存试验日期、时间；USB接口用于数据转移和程序升级。

◆ 仪器具有强大的数据分析功能，能对断路器机械特性的各项指标参数进行有效分析。 内置快速微型打印机，打印所有数据及图谱。

三、术语定义

● 分(合)闸时间	: 分(合)闸线圈上电作为计时起点，到动、静触头刚分(合)的时间。

● 同相同期: 同相之中，分(合)闸时间最大与最小之差。

● 相间同期: 三相之中，分(合)闸时间最大与最小之差。

● 平均速度: 分(合)闸过程中，动触头总行程的前、后各去掉10%，取中间80%，动触头运动的行程与时间之比。

● 最大速度: 分(合)闸过程中，动触头开始运动后，取动触头运动每10ms为一个计速单元，直至动触头运动停止，得到若干个速度单元值，其中最大的单元速度值即为分(合)闸最大速度。

● 刚分(合)速度: 根据被测开关的制造厂不同，开关型号不同，各制造厂定义了不同的刚分(合)速度

○ 合前分后10ms：         IEC标准、部分油开关和部分SF6开关；

○ 合分前后各5ms：        部分油开关；

○ LW8-35型：             LW8-35型SF6开关；

○ 10%到断口：             西安开关厂生产的部分SF6开关；

○ ABB-HPL245B1：        ABB公司的220kVSF6开关；

○ LW6型：                LW6型SF6开关；

○ 同平均速度：            沈阳开关厂生产的部分SF6开关；

○  LW33-126              LW33-126 型SF6开关；

○ 合前分后10mm：        部分35KV真空开关；

○ 合前分后6mm：         部分10KV真空开关。

如以上几种定义均不被采用，用户可根据本测试仪所测量的时间行程特性曲线（行程有方向性），在曲线上自行定义刚分、刚合速度的速度取样段，仪器自动计算出用户定义的刚分、刚合速度（取样段内的行程与时间比）。

四、面板布置

| 序号 | 面板标志 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| ① | 保护接地端 | 与大地相接 |
| ② | A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 A4 B4 C4 | 12路断口时间测量通道， |
| ③ | 控制电源 | 接“内部电源” 插座时，机内提供合分闸控制电源； |
| ④ | 外触发 | 外触发方式时，直接并接到分、合线圈两端，取线圈上电信号作为同步信号 |
| ⑤ | 储能接口 | 仪器机内提供的直流储能电源DC0-270V可调 |
| ⑥ | 传感器 | 速度传感器的信号输入 |
| ⑦ | USB接口 | 用于导出试验数据以及仪器软件升级 |
| ⑧ | 电源开关 | 输入电源220V±10% 50Hz±10% |
| ⑨ | 打印机 | 打印测试报告及图谱 |
| ⑩ | 功能键模块 | 左、右移动光标 |
|  |  | 上下移动光标或增、减当前光标处数值 |
|  |  | {确定} 选择当前菜单或确认操作 |
|  |  | {返回} 返回上级菜单或取消操作 |
|  |  | {复位} 仪器复位 |
| ⑪ | 液晶显示屏 | 大屏幕、宽温带、背景光液晶、全中文显示所有数据及图谱 |

五、菜单操作说明

打开电源，按  键，电子调节液晶对比度，直到显示效果最佳。按     键，仪器进入菜单操作界面。

屏幕上方为仪器操作主菜单，从左到右依次为【查看】、【测试】、【设置】、

【文件】、【关于】五个主菜单，反白处表示光标当前的位置所在。

5.1、主菜单【设置】

测试前，仪器的各种操作状态的设置。

5.1.1、【测试设置】

①触发方式：

内触发：用仪器内部直流电源控制开关进行分、合闸操作；

外触发：仪器内部直流电源不工作，用现场电源(交流直流均可)操作开关动作。开关动作时，仪器从线圈上取电压信号作计时起点。

传感器触发：仪器传感器动作作为计时起点，用于柱上开关或其它手动合分闸操作的开关同期、速度等参数测试。

②测试时长：指内部电源输出操作电压的时间长度。

250ms：  一般开关的单分、单合试验，选250ms时长；

500ms：  一般开关“合－分”或“分－合”操作时，选500ms时长；

1000ms：老式的发电机出口开关如SN4-10G、SN4-20G的合闸时间一般大于500ms，做此种开关的单合、单分试验时，选1000ms时长；

2000ms：开关做“分－合－分”操作时，选2000ms时长；

4000ms及以上：高压隔离开关测试或其他应用

③传感器安装：根据测速传感器安装位置不同，选取相别。

④传感器类型：有加速度、旋转和直线传感器三个选项，根据所用的传感器进行相应设定即可。

⑤行程测试：用直线传感器测速时，若需要同时测量开关行程，则必须将此项开启；用加速度传感器和旋转传感器测速时，将此项关闭。

⑥行程设置：用旋转传感器和加速度传感器测速时，输入开关的总行程值。用直线传感器测速时不测试开关行程，则将行程设置为开关总行程；用直线传感器测速，也同时测量开关行程参数时，则此时行程设置输入传感器的标注行程值。

⑦速度定义：仪器已经固化了10几种速度定义（注：此10几种定义可以根据需要用PC机对仪器重新定义并固化），根据开关型号不同，选取相应的定义。如果找不到相应的定义，则一般取“合前分后10ms”（IEC标准）测出“时间－行程特性曲线”再在曲线上进行相应分析得到相应速度值。

⑧线路编号：主要用于编辑建立数据目录，将测试数据存储在不同的目录下。

提示：按     键进入以上8个子菜单中，然后子菜单右边的内容下显示横杠，此时可以用     、   键配合、键选择相应的内容。然后按     键退出该项设置。其他项设置同上操作，将所有选项设置完成后，将光标移至屏幕最下方的【保存】上，再按    键保存，即算完成所有设置。

5.1.2、【电压设置】 根据现场需要，设定开关的操作电压，如DC220，DC110V。具体操作方法参照液晶屏幕界面的文字提示。

5.1.3、【日期时间】日期时间出厂已调好。若有需要用     、   键配合、键选择相应的内容。然后按     键保存， 键退出。

5.1.4、【参数选项】 用     、    键配合	键选择所要显示的内容和参数。【◆】表示选中，【 】表示不显示，屏蔽相关参数。

5.1.5、【状态检测】

检测旋转传感器工作是否正常，安装是否合理。具体详见液晶文字说明

5.1.6、【储能控制】

仪器输出直流可调储能电压，按照屏幕提示操作即可。

5.2、主菜单【测试】

仪器完成设置后，进行试验。

5.2.1、【短路检测】

检查合分闸控制线接好了没有，有没有出现接线短路等错误。对开关进行合分闸试验前，如果没有100%把握保证合分闸接线正确，请一定用此功能测试下合分闸控制回路有没有短路。如不测试，如果接线短路，可能造成仪器损坏。

5.2.2、【自动测试】

仪器根据开关断口状态自动判断做合闸还是分闸测试，断口线必须接好。

5.2.3【合闸测试】、【分闸测试】

开关的单合、单分试验。

5.2.4、【分－合】

开关的“分－合”试验，整定“分－t2－合”控制时间间隔后试验，直接得到开关的分闸时间、无电流时间值。

5.2.5、【合－分】

开关的“合－分”试验，整定“合－t1－分”控制时间间隔后试验，直接得到开关的合闸时间、金短时间值。

5.2.6、【分－合－分】

开关的“分－合－分”试验，整定“分－t2－合－t1－分”控制时间间隔后试验，直接得到开关的分闸时间、金短时间、无电流时间值。

注意：控制时间间隔t1是指从给合闸线圈上电起到给分闸线圈上电的这段时长，控制时间间隔t2是指从给分闸线圈上电起到给合闸线圈上电的这段时长。对于“合－t1－分”、“分－t2－合”、“分－t2－合－t1－分”操作，控制时间间隔t1设置为合闸固有时间，与开关合闸时间相当，控制时间间隔t2设置为分闸固有时间，与开关分闸时间相当。

5.2.7、【合闸低跳】、【分闸低跳】

合闸、分闸的自动低电压动作试验，进入界面后，根据仪器的屏幕操作提示进行操作即可。

5.2.8、【手动分合】

在某个设定电压下，对开关反复进行多次分合试验。 如：

①在30％的额定电压下，对开关连续操作三次，开关应可靠不动作，即用此功能完成。

②开关厂做开关试验前在额定电压下，对开关需进行多次分合后，再进行试验，也用此功能。

③内部电压校验：用万用表量“内触发“三芯航插，控制电源输出的合闸端或分闸端，按键或键输出测试比对。

5.2.9、【寿命测试】

仪器设置合分闸测试时间间隔和测试次数，可对开关进行磨合试验。另外可作为仪器出厂之前的老化试验。

5.3、主菜单【查看】

仪器完成试验后，查看、分析、打印试验结果。

5.3.1、【曲线图形】

测试结果的综合曲线图谱，包括各断口的时间波形、弹跳波形、时间－行程曲线、线圈电流波形等，这些波形都是以时间为横坐标在一个坐标图上显示的综合图谱。

5.3.2、【综合数据】

以表格的形式显示所测的结果值，包括各断口的固有分合时间值、同相同期、相间同期、刚分刚合速度、最大速度、线圈电流、开关总行程、超行程、过冲、反弹幅值等参数。

5.3.3、【弹跳过程】

显示各断口的弹跳时间、弹跳次数。如果想看到每断口更详细的弹跳过程，在“详细”光标下，按     键，可看到相应断口的第一合时刻、第一分时刻、第二合时刻、第二分时刻……的更详细的弹跳过程。如要打印弹跳结果，“详细”光标下，按 、 键消除“详细”，然后再调出【查看】菜单，选择【页面打印】打印即可。

5.3.4、【数据分析】

对所测得的“时间－行程”曲线进行分析可以得到相关的数据分析，当然最主要的数据分析还是得到刚分刚合速度数据。(如下图)

操作提示：

进入“速度分析”界面，在“时间－行程”曲线上有实线、虚线两根坐标竖线，虚线在A通道的刚分刚合点上，实线为刚分刚合速度的定义点，屏幕左上角为两根坐标线与行程曲线上相交的坐标值。横坐标为时间，纵坐标为开关动触头在此时刻下的行程位置点，实线可左右移动，移动时坐标点会实时变化，虚线不能移动。

按     或    键可以将实线和虚线进行切换。

“S＝XX.X mm”为行程曲线上两个坐标点的纵坐标之差；

“t＝XX.X ms”为行程曲线上两个坐标点的横坐标之差；

“V＝XX.XX m/s”为此两点纵坐标差与横坐标差之比值，即动触头在此两点之间的平均速度。如果我们按开关厂家的刚分刚合速度定义设定此两点，那么V即为所测的刚分刚合速度。

当然，、键移动两根坐标线到相应位置，查看两坐标点的纵坐标之差，可以看到开距、超行程、过冲行程、反弹幅值等数据。在曲线上还可以看到动触头的起始运动时刻点等一系列“综合数据表格”中没有显示的数据，供分析用。

5.3.5、【试验信息】

测试结束后回看测试时选用的各项参数设置。

5.3.6、【综合打印】、【页面打印】

【综合打印】打印所有试验参数。【页面打印】打印屏幕当前显示的内容。

5.4、主菜单【文件】

仪器完成试验后，试验结果的保存以及后续的调阅。

5.4.1、【打开文件】

调出仪器中已经保存的试验结果。

5.4.2、【保存文件】

将所测结果保存到仪器存储器中，以线路编号名作为文件夹，同一编号试验的结果可保存在同一个文件夹内，以时间不同区分。所存结果只要不进行删除，可永久保存。

5.4.3、【删除文件】、【删除目录】

【删除文件】必须指定相应的目录文件夹，进入后选中相应的文件方可删除该数据。【删除目录】必须指定相应的目录文件夹，按    键后删除该目录和目录下的所有数据。

5.4.4、【U盘保存】、【U盘升级】

用U盘进行相关操作。一般采用4G以下品牌U盘操作。

5.5、主菜单【关于】

仪器的知识产权权属，软件的版本号，仪器的出厂序列号，公司网址、邮箱、地址、售后联系电话等相关信息。

六、现场接线

特别安全提示：仪器到现场后，请首先将仪器保护地“   ”与现场大地连接，方可进行其它接线与操作；试验完后，关掉仪器电源，再拆其它线，最后拆除地线。

6.1、地线与断口线

见附录三：《断口接线图》

6.2、分合闸控制线

①分合闸控制电源由仪器内部提供时，断开被测开关控制箱内的控制电源(通常是将控制箱内控制电源与控制母线相连的保险拔掉)，但不能切断开关机构的储能电源，然后再按附录二《内部电源控制接线图》接线。

提示：仪器内部只能提供直流电源，使用仪器内部电源用“内触发”方式。若现

场开关是交流操作机构，请使用“外触发”方式。

②使用外部现场电源作分合闸控制时，面板“内触发”3芯航插控制电源输出不接线。开关做单合试验时，“外触发”两根线并接合闸线圈两端；开关做单分试验时，“外触发”两根线并接分闸线圈两端。

提示：使用外部电源操作时，用“外触发”方式。外触发方式不管开关机构是交

流还是直流都可测试。使用外触发时，分合闸控制电源输出不接线。接好线后，操作仪器合闸或分闸，使之处于等待信号状态，然后按开关的电动按钮合分闸。开关动作后，仪器出现测量结果。

七、传感器的安装

本仪器配备三种测速传感器，分别在不同情况下使用。三种传感器通用一根传感器信号线，都是连接到仪器的“传感器”插座上。

7.1、加速度测速传感器(万能通用测速传感器，选配件)

传统的测速传感器通常用滑线电阻器或光电传感器(分光栅和光电编码器两种)，这几种都由运动和静止两部分组成。测速时，分别安装于开关的运动部件(动触头或提升杆)和静止部件(将军帽座或开关基座)上，而且配合要好。这样，针对不同的开关就需要制作很多不同的安装支架，现场安装和拆卸都很困难。

我公司经过多年的研究，首次将测加速度技术运用于开关测速中，解决了开关现场测速传感器安装难，配合难，测试难的技术难题，由于现场安装方便、简单、操作容易，所以加速度测速传感器又称为万能通用传感器。

万能通用传感器安装提示：

将万能传感器直接紧固安装于开关的提升杆上，或水平连杆上，或其它传动杆上。

安装注意1：万能传感器的插座方向应与动杆的运动方向一致，尽量保持与动杆平行。如果装成歪斜可能造成测量数据不准。

安装注意2：万能传感器安装应该根据动杆粗细不同选用相应半径的卡件使传感器很牢固的卡在动杆上，不能晃动。开关动作时，传感器应紧随动杆一起运动，不可与动杆之间有相对晃动，否则可致测试数据不准。

安装注意3：万能传感器安装于开关动杆上，开关动作时，传感器上下左右应留有一定的位置空间，不致使传感器在运动过程中与周围开关部件相撞，造成损坏。

7.2、旋转传感器

万能通用式传感器适用于传感器作直线运动时的测速，有些开关，尤其是进口和合资开关，直线传动部分被封闭在开关本体里面，万能传感器找不到安装地点。开关厂家出厂做速度试验时，在开关分合指示器或旋转轴上做试验，此种情况选用旋转传感器。

安装注意：旋转传感器的轴应尽量与开关旋转轴保持同心，否则传感器旋转有阻碍，测出曲线的毛刺会很重，影响测试数据的准确。

7.3、直线传感器

如果需要很精确地测出开关的动作行程，则需要使用行程传感器。行程传感器也叫直线传感器，常用的有三种规格，分别是50mm、200mm和300mm。

50mm直线传感器用于真空开关行程速度的测量：200mm、300mm用于SF6开关行程、速度的测量，此两种规格为非标准配置。以某型号真空开关为例，如下图。直线电阻传感器在安装时，要保证传感器运动轴能够直线运动，用磁性万能支架固定好传感器。对于SF6开关、油开关，安装方法类似。

提示：行程传感器因其现场安装的烦琐性，不是本产品的常规配件。用户可根据需要，针对不同的开关，自己设计安装支架，保持传感器的拉杆与开关动

触头的运动平行和同步，可以很精确

的测出开关的运动行程及相应的速度。

八、仪器的配套性与售后服务

| KJTC-F 开关机械特性测试仪 主机 | 1 | 台 |
| --- | --- | --- |
| 加速度测速传感器 （备选） | 1 | 套 |
| 旋转测速传感器 | 1 | 套 |
| 50mm直线测速传感器 | 1 | 套 |
| 铝合金包装箱 | 2 | 个 |
| 内触发分合闸控制线 | 1 | 根 |
| 外触发控制线 | 1 | 根 |
| 断口线 | 12 | 根 |
| 地线 | 1 | 根 |
| 短接线（长+短） | 4 | 根 |
| 电源线 | 1 | 根 |
| 打印纸 | 2 | 卷 |
| 合格证 | 1 | 份 |
| 出厂检验报告 | 1 | 份 |
| 使用说明书 | 1 | 份 |

本公司产品自售出、发票开具之日起，三包一年，终身维修。欢迎对本公司产品反馈宝贵意见和信息，我们将竭诚实现您的设想与要求，谢谢合作！

附录一、使用仪器所测得的部分图形和文本结果

附录二、内触发内部电源控制接线图

注意:必须断开被测开关控制箱内的控制电源(通常是将控制箱内的控制电源与控制母线相连的保险拔掉)，但不能切断开关机构的储能电源，否则开关无法自动储能。

附录三、KJTC-F断口接线图

断口接线图（三断口）

对于三断口开关，可采用开关一端接地，一端接断口取信号测试，但不可使开关两端都接地，否则无法完成测试。

断口接线图（六断口）

对于六断口和十二断口的开关，测试时，必须保证开关两端都无接地现象，否则无法完成测试。

附录四、测试现场常见技术问题及处理办法

一、现场用仪器进行控制合、分闸操作时，开关不动作

1、现场合、分闸控制接线不正确或控制回路存在问题

处理办法：找到现场控制柜的控制接线图，询问相关保护专业人员，分别找出合、分闸线圈和开关辅助接点，参见本说明书附录二控制接线图及说明重新接线。检查控制回路，保证回路畅通。

2、仪器提示“输出短路或负载过大，请关机检查控制接线”

（1）控制接线错误，造成仪器输出短路，致使短路保护功能启动，仪器“合、分闸控制电源”无输出。

处理办法：关机后参见上述第一、1条重新检查接线。

（2）现场线圈负载过大，仪器无法正常驱动

处理办法：对于电磁机构的开关，由于开关合闸线圈要求的驱动电流很大（高达100A或几百安），而仪器操作电源的最大带载能力为20A。致使负载过大，仪器无法正常驱动。

现场一般都是把合闸控制线接在合闸线圈前级的合闸接触器线圈上，用仪器控制开关接触器合上，用接触器驱动开关合闸线圈，使开关动作。或者采用“外触发”方式操作开关合闸。

3、检查仪器操作电源是否有直流输出

用万用表对仪器内部提供的操作电源进行电压校验检查（参见本说明书5.2.8条的第③项）。如电压输出正常，则进行其它检查;如无电压输出，则

（1）仪器热保护

处理办法：关机，然后等待5分钟后再开机试验。

（2）仪器内部电源损坏

处理办法：用现场开关柜操作电源，采用“外触发”方式进行操作。（参见本说明书6.2.②条操作介绍）同时通知本公司返厂维修或提供备用机。

4、开关机构存在保护闭锁（如西门子、ABB开关）

处理办法：①使用仪器提供的内电源操作开关合、分闸试验，必须解除闭锁，请现场技术人员或开关厂家人员根据现场控制柜的控制接线图，协助解除闭锁。

②用现场操作电源，用“外触发”方式试验。

二、仪器做单合、单分测试时，开关动作了，但无数据显示

1、地线未完全接好

处理办法：认真检查地线，重新紧固地线。

2、合闸不出数据，则合闸控制回路损坏，分闸不出数据，则分闸控制回路损坏。

处理办法：现场用好的那一路电源控制通道临时测试。如合闸不出数据，那么就用分闸通道测试合闸，方法是，把分闸控制线（绿色、黑色线）接在合闸线圈上，用分闸控制来操作开关合闸测试过程。现场测试完成后返厂维修或通知本公司提供备用机。

三、仪器做单合测试时，开关合上，马上又分开。

1、开关控制回路有问题

处理办法：认真检查开关控制回路，排除故障。

2、分闸控制通道损坏

处理办法：取下分闸控制线，只用合闸控制通道做试验（详见第二、3条的处理办法），试验完成后返厂维修。

四、打印机能走纸却不能打印文字、图形

1、打印纸安装反了

处理办法：重新正确安装热敏打印纸。

2、热敏打印机加热头坏了

处理办法：返厂维修热敏打印机加热头。

附录五、技术答疑

1、仪器现场接地时，为什么要先接地线，然后再接断口线？

答：现场试验时，由于高压开关（尤其220Kv以上）的断口对地之间往往有很高的感应电压，此电压量值很大，能量较小，但足以威胁到仪器本身的安全。仪器内部，断口信号输入端到地之间接有泄放回路。先接地线，实际优先接通了泄放回路，此时连接断口信号线时，即使断口感应了很高的电压，也能通过泄放回路泄放到大地，从而保证仪器的断口通道安全。

2、如何判断仪器端口是否正常？

答：选择【测试】－【合闸测试】，仪器液晶显示屏的最下方有12断口的实时状态显示。屏幕显示如下图：

在这个界面下可以检测仪器的断口通道是不是完好，断口输入如果是悬空，应该显示“分”，如果对地短路，则应该显示“合”。所以分别把各个断口对地短接一下，观察状态显示的变化，来确定仪器断口时间通道是否正常。

3、什么是刚分（合）速度？以时间段和距离段定义开关的刚分（合）速度有何区别？

答：所谓刚分（合）速度是指高压开关刚分后（刚分前）一段时间（或一段距离）的平均速度。如果以时间为定义标准，IEC标准和我国的国家标准一般定义为合前分后10ms的平均速度。针对某些国家或某些开关生产厂家定义的不同，我公司仪器可以通过电脑和配套速度定义添加程度重新定义。既可以定义为时间段，也可定义为距离段，可灵活方便地为高压开关提供速度测试。以真空开关为例，10KV开关的开距一般为S＝11mm左右，其刚合（分）速度的定义为刚合前（刚分后）6mm的平均速度。也有的厂家定义为以下几种：

(1)合闸取全程平均，分闸取刚分后6mm的平均速度;

(2)合闸取全程平均，分闸取全程平均速度;

有了速度定义添加程序功能，也能方便根据具体的真空开关进行速度测试。另外，对真空开关进行速度测试时，由于分闸过程中缓冲机构起作用，整个分闸过程的平均速度很低。一般定义真空开关分闸过程中缓冲机构起作用前的平均速度为整个过程的平均速度，即合闸取全程平均，分闸取刚分后6mm的平均速度较为接近真实值。由于35KV真空开关开距一般为S＝22mm左右，所以以上所有针对10KV真空开关速度定义中的数值6改为10或11即可。