硅磷晶罐简介诚科硅磷晶罐是专门为方便添加硅磷晶设计的容器，是硅磷晶水处理中不可缺少的一中装置，通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端，用来拦截加药罐中的硅磷晶球，以保护阀门及设备的正常使用。采用SUS304不锈钢材质，外形美观，卫生安全，环保节能。现已广泛应用于国内住宅楼、饭店宾馆、高层建筑物、医院、学校、洗浴桑拿中心、工厂等的供水管道防腐、阻垢中。

技术原理

当水通过导流管进入第一道滤网底部，硅磷晶在滤网上部。水通过滤网，硅磷晶，从第二道滤网出口流出。需要清洗时，关闭进出水阀，打开排污阀，排尽罐内积水，旋开罐体上部螺塞，拆卸法兰盖，清洗后重新装入即可。

技术指标

1.适用介质：自来水、冷却水、工业用水、地下水，总硬度≤ 650mg/L(CaCO3)；
    2.压力损失：＜0.007～0.05Mpa；
    3.工作环境温度：≤55℃；
    4.被处理介质温度：≤30℃；
    5.设备出水加热温度：≤105℃；
    6.最低运行压力：0.1Mpa(特殊安装应用低压-0.07Mpa), 最高运行压力:(标准设备)0.6Mpa;
    7.反冲洗压力：＞0.2Mpa.

产品优势

1、结构紧凑，外形尺寸小，便于现场的布置和安装。罐体上的视镜可直观查看硅磷晶消耗情况。 　　
    2、进、出水口结构为上下分体式，网板材质及结构最大限度提高水流的过流面积，有效减少硅磷晶球体产生的水阻，保证运行可靠不发生卡、堵、塞现象。 　　
    3、 罐体采用3-6mm优质不锈钢板整体冲压成形，采用双面焊接工艺，整体防腐处理。罐体能承受6-20公斤的压力，而不变形、不损、不腐蚀。 　　
    4、通过排污控制器，定时自动启动排污电磁阀可进行排污冲洗，具有清污效果强、排污耗水量少，防止长时间不用水，水温高，带入水中的硅磷晶浓度超标。
    5、功能齐全：设备具有明显的防垢除垢、杀菌灭藻、防锈阻蚀功能，能有效过滤水中污物，一机多能。
    6、经济实用：设备占地面积小、性能价格比高，安装简便、易于操作；
    7、质量可靠：选用304不锈钢板，性能稳定。
    8、环保节能：设备运行能耗少、无需用电，无污染、无噪音、无须专人看管，经济环保。
    9、精心加工：先进的技术，严格的质保体系，严密组织、精心加工，确保诚科硅磷晶罐具有领先水平的品质，使用寿命15年以上

规格型号

| 型号 | 容积（L） | 日处理水量（T） | 外形尺寸 （mm） |  |  | 进出口经 （mm） | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 直径 φ | 罐高 mm | 总高 mm |  |  |
| CK-Y-10 | 10 | 20T以下 | 200 | 330 | 500 | DN25 | 304 不 锈 钢 |
| CK-Y-20 | 20 | 20-40 | 219 | 530 | 700 | DN32 |  |
| CK-Y -30 | 30 | 40-50 | 250 | 600 | 730 | DN50 |  |
| CK-Y-50 | 50 | 60-70 | 273 | 880 | 1140 | DN65 |  |
| CK-Y -60 | 60 | 70-90 | 325 | 750 | 1000 | DN65 |  |
| CK-Y-80 | 80 | 100-160 | 350 | 830 | 1200 | DN80 |  |
| CK-Y-100 | 100 | 170-210 | 350 | 1040 | 1300 | DN100 |  |
| CK-Y-150 | 150 | 210-400 | 400 | 1200 | 1500 | DN125 |  |
| CK-Y-200 | 200 | 400-700 | 450 | 1260 | 1540 | DN150 |  |