一概述

S SH 型泵单级 双吸 泵壳中开之离心泵，供吸送清水及物理化学性质类似于水的液体作用。

本型泵扬程在9米到140米时，流量为126米³/时到12500米³/时 液体的最高温度不得超过80℃。

适用于工厂 矿上 城市给水 大型水利工程 农田灌溉和排涝等用

48SH--22型大型泵还可以作热电站循环泵用

泵型号的意义：如10SH－13A…

10－吸水口直径被25除（即该泵吸水口直径为250毫米）。

SH－单级双吸卧式离心清水泵

13－比转数被10除（即该泵的比转数为130）

A…表示该泵换了不同外径的叶轮

二结构说明

SH型泵的吸入口与吐出口均在水泵轴心线下方，成水平方向，与轴线成垂直位置。水泵泵盖用双头螺栓及圆锥定位螺钉固定在泵体上，可以便于揭开检查水泵内全部零件，无需拆卸进水，排出管路及电动机，因此检修极为方便。

SH型泵主要零件有：泵体、泵盖、叶轮、轴、双吸密封环、轴套、轴承体。泵体：铸铁制成。与泵盖构成叶轮的工作室，进、出水通道的法兰上制有安装真空表和压力表的管螺孔。管颈最低处制有放水的管螺孔。

泵盖：铸铁制成。在上部制有安装水封管及入气管的管螺孔和起吊泵盖的钓钩。

叶轮：铸铁制成。其形状是对称的，在两壁间有扭曲的叶片。液体从两侧面进入叶轮。制造时，经过静平衡试验。

轴：优质炭素钢制成。轴的中央是叶轮，用键、轴套和两边的轴套螺母固定。轴的右端是安装联轴器的，与电动机直接联接。在联轴器端不允许用皮带传送，若需用皮带传动时，必须另设支架支持皮带轮。

双吸密封环：铸铁制成。防止水泵中高压水漏回进水部分。在双吸密封环上制有突起的半圆款环，嵌在泵体内，用来固定双吸密封环。为易损零件，可多备件以便更换。

轴套：铸铁制成。用作固定叶轮位置及保护填料室内轴的磨损，亦为易损零件应多备件。

SH型泵有两个支撑、使用单列向心球轴承，装在轴承体内靠近联轴器一端的统称轴承体甲部件，另一端称轴承体乙部件，用黄油润滑。由于叶轮是完全对称的，在理论上水泵不产生轴向力，但在制造上很难做到水泵两侧的水流通过部分及密封环处间隙完全一样，因此水泵有轴向力产生的可能，产生的轴向力及振动力由轴承部件中的单列向心球轴承承受。

填料起着密封的作用，防止空气透入泵内和大量液体的渗出，填料密封由泵体和泵盖合成的填料室、填料压盖、填料环、填料套及填料组成。泵盖内少量高压水通过外部水封管（或内部水槽）及填料环流入填料室中，起水封冷却作用。

填料的松紧程度必须适当，不可太紧或太松，以液体能够逐滴渗出为准，填料太紧，轴承易热，同时耗费功率；填料太松，液体渗漏大，都要降低水泵效率。

S SH型离心泵结构图

1.泵体 2.泵盖 3.叶轮 4.轴 5.双吸密封环 6.轴套 7.填料盖 8.填料 9.填料环 10.水封管 11.填料压盖 12.轴套母螺 13.固定螺钉 14.轴承体 15.轴承体压盖 16.单列向心球轴承 17.圆螺

三 简单计算说明

在实际工作时压力表所指示的出水压力决定于泵轴心线至排水面之垂直高度及排水管路中全部（包括所有阀门、弯头、大小头管）水头损失之和。真空表所指示的真空度决定于泵轴心线至吸水面之垂直高度及吸水管路中的全部水头损失之总和。因此自吸水面至出水面的垂直高度加上吸水及排除管路上的全部扬程损失之和，必须在水泵规定的工作范围内。高于或低于泵规定的工作范围外使用都是不经济的。

最大允许吸上真空度Hs米水柱：为在大气压力760厘米汞柱，水温20℃条件下一定流量时水泵允许的最大吸上真空度。用户在安装水泵时，要注意泵轴心线至吸水面的垂直高度，应该从选用水量的最大许可吸上真空度米中，减去吸水管路中全部（包括阀门、弯头、底阀、滤网等）水头损失及水温与大气压对吸上真空度的影响，从性能表中可以看出当水量增大时，允许吸上真空度就小，水量小时，允许吸上真空度就大一些。水泵在一定水量工作时，真空度超过该水量的真空许可度，输水高度和水量将发生变化，有发生汽蚀的可能，对水泵工作寿命有极大的影响。

在规定的标准转数下，水泵的主要性能符合技术规范中所列的主要性能。

水泵性能标准规定的标志：

Q ——流量（升/秒或米3/时）

H ——扬程（米）

N ——轴功率（千瓦、马力）

η——效率（%）

n ——转数（转/分）

本水泵规定叶轮外径D，转数为n时的流量为Q、扬程H、轴功率N。必要时可以降低转数至n2或车小轮直径至D2时使用，这时流量便为Q2扬程变为H2轴功率变成N2它们之间的关系如下：

当n→n2时				当D→D2时

Q2=Qn2n				Q2=QD2D

H2=H(n2n)2			H2=H(D2D)2

N2=N(n2n)3			N2=N(D2D)3

本型泵中规定的转数是最高转数，在泵运转中只允许比规定转数高4%，若要再提高，须征得我厂同意，降低转数使用不限。

四 装配、起动、停止和运转

装配与拆卸
1 、装配转子部件：依次将叶轮、轴套、轴套螺母、填料套、填料环、填料压盖，挡水圈、轴承部件装在泵轴上，并套上双吸密封环，然后装上联轴器。
2、将转子部件装在泵体上，调整叶轮的轴向位暈到两侧双吸密封环的中间加以固定，将轴承体压盖同固定螺钉紧固。
3、装上填料，放好中开面纸垫，盖上泵盖打紧螺尾柱销后，拧紧泵盖螺母，最后装上墳料压盖。但不要将填料压得太紧，填料过紧会使轴套发热，耗费功率较大，也不要压得太松，过松会使液体渗漏大，水泵效率降低。
装配完成后，用手转动泵轴，没有擦碰现象，转动比较轻滑均勻即可，拆卸可按上述装配顺序相反地进行。
安装

  - 安装前的准备工作

（1）应检查水泵和电机有无损坏。

（2）准备工具及起重机械，

（3）按图检查机器的基础。

  - 安装顺序：

现在定型的水泵中有配带底座的和不配带底座的两种形式，安装原则是一样的，这里只叙述带座的安装顺序：

（1）将底座放在地基上，在地脚螺栓附近垫铁，将底座垫高约20—40毫米准备找平后填充水泥浆之用。

（2）用水平仪检查泵底水平度，找平后，扳紧地脚螺栓螺母，用水泥浆灌水泵座及地脚螺栓孔。

（3）经3—4天水泥干固后，再检查一下水平度。

（4）清除泵座的支持面，水泵脚和电机脚的平面并把水泵和电机安放在底座上。

（5）调解泵轴水平（电动机轴可咱不顾及），找平后，适当上紧螺母，以防走动；待泵端调节完成后，再安装电机，在水平欠妥的脚上垫上垫板。

（6）使泵和电机联轴器之间留有一定的间隙（参看装配图），把钢尺放在联轴器上（上下左右观察），检查水泵轴心与电机轴心线是否重合，若不重合，就在电机脚下垫上几片薄铁片，使电机联轴器与钢尺相符。

为了检查安装的精度，在几个相反位置上用塞尺测量联轴器水平面之间的间隙，联轴器两端平面间一周最大和最小间隙差不得超过0.3毫米。两端中心线上左右差不得超过0.1毫米。

在水泵按管后，轴线还需作最后一次校正，因在上管路时容易使水泵走动。

Ⅱ、输送管

- 水管应有它自己的支架，以免所有重量压在泵上

- 排水管与水管间应装闸阀和止回阀（扬程小于20米的不同），闸阀内径不得小于管子内径，止回阀装在闸阀后面

- 吸水管应考虑下列各项

- 尽可能使管子短和减少弯头

- 管子弯曲应按普通规定，不许过小，以免产生过大损失

- 管子应无存气现象，法兰连接处应非常坚固，严防空气漏人。

- 水泵安装在水位上时，则应在进水管端接底阀（用真空饮水的，不在此限）

- 吸水管也应有自己的支架

Ⅲ 起动与停止

- 将轴上及其他涂料体上所除的油去净

- 用汽油清洗轴承和油室，用棉布或破布擦干净

- 在水泵的轴承体内注入钙基黄油占轴承体空间的70%

- 试验起动，检查电机的旋转方向是否符合水泵要求，此时需将轴器螺钉卸下，再试电机旋转方向，以防反转而使轴套螺母松开

- 排水管上支阀，压力表及真空表应关上

- 对吸水管径小于350毫米的水泵，取下泵盖上三个四方螺塞，从最高的一个孔内灌水，吸水管径大于或等于350毫米时，打开异径四个通道上的1/4方螺塞，接上真空泵并开动引水

- 上述过程完成后，启动电机并打开压力表

- 当水泵正常转数时，压力表显示适当压力后，然后打开真空表，并逐渐打开排水管路上的闸阀，知道所需压力为止

- 当停止水是，要慢慢的关闭在排水管路上的闸阀及真空表，然后关上压力表，如果所处环境的外界温度较低时，则应将泵体下部的四方络塞打开，放掉剩水，以免冻裂

- 当长期停止使用水泵时，水泵应拆开并将零件上的水擦干，在滑动面处凃上防锈油保管好

Ⅳ 动转

- 注意水泵轴承温度，水泵轴承温升不应该超过外界温度35℃，但最高不应大于75℃

- 甲式水泵换油时间，第一次工作80小时后进行，以后每工作2400小时或每检修水泵是换油

- 填料室内正常漏水程度每分钟为10-20滴，超过或太少者，应压紧式放松填料压盖

- 定期检查弹性连轴承，注意电机轴承升温

- 运转进程中，发现噪声或不正常声音时，应立即停止运转，检查，排除问题

可能发生的故障及解决的方式

| 故 障 | 原 因 | 解 决 方 式 |
| --- | --- | --- |
| 1、泵不吸水，压力表指针剧烈摆动。 | 灌注引水不够，管路与仪表连接处漏气。 | 检修底阀是否漏水，在灌足引水，拧紧或修回漏气处。 |
| 2、水泵不出水，真空表表示高度真空。 | 底阀没有打开或已堵塞，吸水管路阻力太大，吸水高度过高。 | 检查底阀，更换水管，降低吸水高度。 |
| 3、压力表有压力，但仍不出水。 | 出水管阻力太大，旋转方向不对，叶轮堵塞，泵转速不足。 | 检查或缩短水管。检查电机，清除叶轮内的污物，增加泵转速。 |
| 4、流量不足或扬程太低。 | 叶轮或进出水管路堵塞，双吸密封环磨损过多，转速低于过定值。 | 清洗叶轮及管路，更换密封环，调整至定额转速。 |
| 5、泵消耗功率过大。 | 填料压盖太紧，叶轮与双吸密封环磨损，流量过大。 | 调整填料压盖松紧程度，检查原因，消除机械磨损，调节出水阀门，使之在规定范围内运转。 |
| 6、泵内声音反常，泵不出水。 | 吸水管阻力过大或吸水高度过高，吸水处有空气吸入，所输送液体温度过高，流量过大而发生气蚀现象。 | 检查吸入管和底阀，降低吸水高度、检查底阀，降低吸水高度，堵塞漏气处，调节液体温度，调节出水阀门，使之在规定范围内运转。 |
| 7、水泵不正常振动 | 泵发生气蚀，叶轮不平衡，泵轴与电机轴不同心，地脚螺栓松动。 | 调节出水阀门，使之在规定范围内运转，叶轮校正静平衡，校正泵轴与电机轴的同心度，拧紧地脚螺栓。 |
| 8、轴承过热。 | 轴承缺油或磨损，泵轴与电机轴不在同一中心线上。 | 检查并清洗轴承体，加润滑油，校正两轴的同心度使在同一中心线上。 |

S SH型泵的工作性能表

| 型号 | 流量Q |  | 扬程 H（m） | 转速 n(rpm) | 功率 N（kw） |  | 效率 % | 必需汽蚀余量m | 叶轮直径 D(mm) | 净重 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3 /h | l/s |  |  | 轴功率 | 电机功率 |  |  |  |  |
| 6SH-6 | 126 | 35.0 | 85 | 2950 | 41.4 | 55 | 70.5 | 3.0 | 252 | 165 |
|  | 160 | 44.4 | 78 |  | 46.9 |  | 72.5 | 3.6 |  |  |
|  | 200 | 55.6 | 70 |  | 54.2 |  | 70.5 | 4.4 |  |  |
| 6SH-6A | 111.6 | 31.0 | 67 | 2950 | 30 | 45 | 68 | 2.7 | 228 | 165 |
|  | 144 | 40.0 | 63 |  | 33.8 |  | 72 | 3.5 |  |  |
|  | 180 | 50.0 | 55 |  | 38.5 |  | 70 | 4.0 |  |  |
| 6SH-9 | 130 | 36.1 | 52.5 | 2950 | 25.6 | 37 | 72.5 | 3.5 | 201 | 155 |
|  | 160 | 44.4 | 50 |  | 282 |  | 77.5 | 4.0 |  |  |
|  | 180 | 50.0 | 44 |  | 23.9 |  | 75 | 4.5 |  |  |
| 6SH-9A | 111.6 | 31.0 | 44.8 | 2950 | 18.5 | 30 | 72 | 3.0 | 186 | 155 |
|  | 144 | 40.0 | 40 |  | 20.9 |  | 75 | 3.6 |  |  |
|  | 180 | 50.0 | 35 |  | 24.5 |  | 70 | 4.5 |  |  |
| 8SH-6 | 216 | 60.0 | 108 | 2950 | 87.7 | 110 132 | 72.5 | 4.2 | 282 | 309 |
|  | 280 | 77.8 | 95 |  | 94.4 |  | 77.7 | 5.5 |  |  |
|  | 342 | 95.0 | 84 |  | 10.1 |  | 77.5 | 3.6 |  |  |
| 8SH-9 | 216 | 60.0 | 69 | 2950 | 54.2 | 75 | 75 | 4.9 | 238.5 | 242 |
|  | 280 | 77.8 | 63 |  | 59.9 |  | 80.5 | 6.2 |  |  |
|  | 351 | 97.5 | 50 |  | 66.9 |  | 71.5 | 6.8 |  |  |
| 8SH-9A | 180 | 50.0 | 54.5 | 2950 | 41 | 50 | 67 | 4.5 | 220 | 241 |
|  | 270 | 75.0 | 46 |  | 38.3 |  | 76 | 5.8 |  |  |
|  | 324 | 90.0 | 37.5 |  | 51 |  | 72 | 6.6 |  |  |
| 8SH-13 | 216 | 60.0 | 48 | 2950 | 35.8 | 55 | 79 | 5.0 | 202 | 195 |
|  | 280 | 77.8 | 42 |  | 39.2 |  | 82 | 6.5 |  |  |
|  | 342 | 95.0 | 35 |  | 42.2 |  | 77 | 7.0 |  |  |
| 8SH-13A | 198 | 55.0 | 43 | 2950 | 30.5 | 45 | 76 | 5.8 | 196 | 195 |
|  | 270 | 75.0 | 36 |  | 33.1 |  | 80 | 6.4 |  |  |
|  | 310 | 86.1 | 31 |  | 34.4 |  | 76 | 6.8 |  |  |
| 10SH-6 | 360 | 100.0 | 71.5 | 1450 | 100.2 | 132 135 | 70 | 2.5 | 462 | 528 |
|  | 486 | 135.0 | 65.1 |  | 112.6 |  | 76.2 | 3.1 |  |  |
|  | 576 | 160.0 | 57 |  | 119.3 |  | 75 | 3.6 |  |  |
| 10SH-6A | 342 | 95.0 | 61 | 1450 | 83 | 110 115 | 70 | 2.4 | 433 | 528 |
|  | 468 | 130.0 | 54 |  | 91.8 |  | 75 | 3.0 |  |  |
|  | 540 | 150.0 | 50 |  | 101 |  | 73 | 3.5 |  |  |
| 10SH-9 | 360 | 100.0 | 42.5 | 1450 | 55.6 | 75 | 75 | 2.8 | 367 | 428 |
|  | 485 | 134.7 | 39 |  | 63.2 |  | 81..4 | 3.4 |  |  |
|  | 576 | 160.0 | 34 |  | 65.9 |  | 81 | 3.8 |  |  |
| 10SH-9A | 324 | 90.0 | 35.5 | 1450 | 42.3 | 55 | 75 | 2.5 | 338 | 428 |
|  | 468 | 130.0 | 30.5 |  | 48.6 |  | 80 | 3.3 |  |  |
|  | 576 | 160.0 | 25 |  | 50.9 |  | 79 | 3.0 |  |  |
| 10SH-13 | 360 | 100.0 | 28 | 1450 | 35.7 | 45 | 78 | 3.0 | 299 | 420 |
|  | 485 | 134.7 | 24 |  | 37.9 |  | 83.6 | 3.8 |  |  |
|  | 576 | 160.0 | 20 |  | 39.2 |  | 80 | 4.2 |  |  |
| 10SH-13A | 342 | 95.0 | 22.2 | 1450 | 25.8 | 37 | 80 | 3.0 | 275 | 420 |
|  | 414 | 115.0 | 20.3 |  | 27.6 |  | 83 | 3.3 |  |  |
|  | 482 | 133.9 | 17.4 |  | 28.6 |  | 80 | 3.8 |  |  |
| 10SH-19 | 365 | 101.4 | 16.5 | 1450 | 20.4 | 30 | 80.5 | 3.3 | 245 | 405 |
|  | 485 | 134.7 | 14 |  | 22.1 |  | 83.6 | 4.0 |  |  |
|  | 576 | 160.0 | 11.5 |  | 23.1 |  | 78 | 4.5 |  |  |
| 10SH-19A | 320 | 88.9 | 13.7 | 1450 | 15.4 | 22 | 78 | 3.0 | 226 | 405 |
|  | 432 | 120.0 | 11 |  | 15.8 |  | 82 | 3.7 |  |  |
|  | 504 | 140.0 | 8.6 |  | 15.8 |  | 75 | 4.1 |  |  |
| 12SH-6 | 590 | 163.9 | 98 | 1450 | 213 | 300 315 | 74 | 3.6 | 540 | 857 |
|  | 790 | 219.4 | 90 |  | 249.5 |  | 77.5 | 4.3 |  |  |
|  | 936 | 260.0 | 82 |  | 279 |  | 75 | 4.9 |  |  |
| 12SH-6A | 576 | 160.0 | 86 | 1450 | 190 | 260 280 | 71 | 3.5 | 510 | 857 |
|  | 756 | 210.0 | 78 |  | 217 |  | 74 | 4.2 |  |  |
|  | 918 | 255.0 | 70 |  | 246 |  | 71 | 4.7 |  |  |
| 12SH-6B | 540 | 150.0 | 72 | 1450 | 151 | 220 225 230 | 70 | 3.4 | 475 | 857 |
|  | 720 | 200.0 | 67 |  | 180 |  | 73 | 4.0 |  |  |
|  | 900 | 250.0 | 51 |  | 200 |  | 70 | 4.6 |  |  |
| 12SH-9 | 576 | 160.0 | 65 | 1450 | 127.5 | 200 190 180 | 80 | 3.8 | 425 | 773 |
|  | 790 | 219.4 | 58 |  | 151.2 |  | 82.4 | 4.8 |  |  |
|  | 927 | 257.5 | 50 |  | 176.5 |  | 79 | 5.2 |  |  |
| 12SH-9A | 529 | 146.9 | 55 | 1450 | 99.2 | 160 155 | 80 | 3.6 | 402 |  |
|  | 720 | 200.0 | 49 |  | 115.6 |  | 83 | 4.5 |  |  |
|  | 893 | 248.1 | 42 |  | 131 |  | 78 | 5.0 |  |  |
| 12SH-9B | 504 | 140.0 | 47.2 | 1450 | 82.5 | 132 135 | 79 | 3.5 | 382 |  |
|  | 684 | 190.0 | 43 |  | 97.7 |  | 82 | 4.2 |  |  |
|  | 835 | 231.9 | 37 |  | 108 |  | 78 | 4.8 |  |  |
| 12SH-13 | 600 | 166.7 | 37.5 | 1450 | 75.7 | 110 | 81 | 4.2 | 352 | 709 |
|  | 790 | 219.4 | 32 |  | 80.9 |  | 88.5 | 5.2 |  |  |
|  | 950 | 263.9 | 26.5 |  | 83.2 |  | 82.5 | 6.0 |  |  |
| 12SH-13A | 551 | 153.1 | 31 | 1450 | 56.9 | 75 | 79.3 | 4.1 | 322 |  |
|  | 720 | 200.0 | 26 |  | 66.7 |  | 82.5 | 6.0 |  |  |
|  | 810 | 225.0 | 24 |  | 65.8 |  | 80.5 | 5.3 |  |  |
| 12SH-19 | 612 | 170.0 | 23 | 1450 | 46.2 | 55 | 83 | 4.6 | 290 | 478 |
|  | 790 | 219.4 | 19 |  | 48 |  | 85 | 5.4 |  |  |
|  | 935 | 259.7 | 14.5 |  | 47.4 |  | 78 | 6.4 |  |  |
| 12SH-19A | 504 | 140.0 | 20 | 1450 | 34.8 | 45 | 79 | 4.0 | 260 |  |
|  | 720 | 200.0 | 16 |  | 38.3 |  | 82 | 5.3 |  |  |
|  | 900 | 250.0 | 11.5 |  | 37.6 |  | 75 | 6.1 |  |  |
| 12SH-28 | 612 | 170.0 | 14.5 | 1450 | 28.5 | 37 | 82 | 5.0 | 251 | 471 |
|  | 790 | 219.4 | 12 |  | 31 |  | 83 | 6.0 |  |  |
|  | 935 | 259.7 | 9 |  | 31.9 |  | 72 | 6.8 |  |  |
| 12SH-28A | 522 | 145.0 | 11.8 | 1450 | 23.3 | 30 | 72 | 4.5 | 222 |  |
|  | 685 | 190.3 | 10 |  | 24.4 |  | 78 | 5.5 |  |  |
|  | 792 | 220.0 | 8.7 |  | 25.5 |  | 76 | 6.2 |  |  |
| 14SH-6 | 850 | 236.1 | 140 | 1450 | 462 | 680 | 70 | 4.5 | 655 | 1580 |
|  | 1250 | 347.2 | 125 |  | 542 |  | 78 | 5.8 |  |  |
|  | 1660 | 461.1 | 100 |  | 623 |  | 72.5 | 6.7 |  |  |
| 14SH-6A | 803 | 223.1 | 125 | 1450 | 391 | 570 | 70 | 4.4 | 620 | 1580 |
|  | 1181 | 328.1 | 112 |  | 480 |  | 75 | 5.1 |  |  |
|  | 1570 | 436.1 | 90 |  | 562 |  | 68.5 | 6.5 |  |  |
| 14SH-6B | 745 | 206.9 | 108 | 1450 | 318 | 500 | 69 | 4.1 | 575 | 1580 |
|  | 1098 | 305.0 | 96 |  | 388 |  | 74 | 5.1 |  |  |
|  | 1458 | 405.0 | 77 |  | 437 |  | 70 | 6.4 |  |  |
| 14SH-9 | 972 | 270.0 | 80 | 1450 | 275 | 350 | 77 | 3.5 | 500 | 1200 |
|  | 1260 | 350.0 | 75 |  | 322 |  | 80 |  |  |  |
|  | 1440 | 400.0 | 65 |  | 323 |  | 79 |  |  |  |
| 14SH-9A | 900 | 250.0 | 70 | 1450 | 223 | 300 | 77 | 3.5 | 465 | 1200 |
|  | 1170 | 325.0 | 65 |  | 256 |  | 80 |  |  |  |
|  | 1332 | 370.0 | 56 |  | 260 |  | 78 |  |  |  |
| 14SH-9B | 828 | 230.0 | 59 | 1450 | 178 | 225 | 75 | 3.5 | 282 | 1200 |
|  | 1080 | 300.0 | 55 |  | 205 |  | 79 |  |  |  |
|  | 1224 | 340.0 | 47.5 |  | 206 |  | 77 |  |  |  |
| 14SH-13 | 972 | 270.0 | 50 | 1450 | 164 | 220 225 | 81 | 6.0 | 410 | 1105 |
|  | 1260 | 350.0 | 44.4 |  | 176 |  | 86.2 | 7.0 |  |  |
|  | 1476 | 410.0 | 37 |  | 189 |  | 79 | 7.5 |  |  |
| 14SH-13A | 864 | 240.0 | 41 | 1450 | 121 | 155 | 80 | 5.6 | 380 | 1105 |
|  | 1116 | 310.0 | 36 |  | 132 |  | 84 | 6.5 |  |  |
|  | 1322 | 367.2 | 30 |  | 136 |  | 80 | 7.0 |  |  |
| 14SH-19 | 972 | 270.0 | 32 | 1450 | 99.7 | 115 | 83.2 | 6.0 | 350 | 8228 |
|  | 1260 | 350.0 | 26 |  | 102 |  | 86.2 | 7.2 |  |  |
|  | 1440 | 400.0 | 22 |  | 105 |  | 80.2 | 8.0 |  |  |
| 14SH-19A | 864 | 240.0 | 26 | 1450 | 76 | 90 | 80 | 5.5 | 326 | 878 |
|  | 1116 | 310.0 | 21.5 |  | 77 |  | 85 | 6.8 |  |  |
|  | 1296 | 360.0 | 16.5 |  | 80 |  | 73 | 7.5 |  |  |
| 14SH-28 | 972 | 270.0 | 20 | 1450 | 63.8 | 75 | 80 | 6.2 | 289 | 760 |
|  | 1260 | 350.0 | 16 |  | 65.4 |  | 84.2 | 7.8 |  |  |
|  | 1440 | 400.0 | 13.4 |  | 68.1 |  | 74 | 8.2 |  |  |
| 14SH-28A | 864 | 240.0 | 16 | 1450 | 50.8 | 55 | 74 | 6.0 | 265 | 760 |
|  | 1044 | 290.0 | 13.4 |  | 48.8 |  | 78 | 6.8 |  |  |
|  | 1260 | 350.0 | 10 |  | 49 |  | 70 | 7.8 |  |  |
| 20SH-6 | 1656 | 460.0 | 105 | 970 | 615.4 | 850 | 77 | 4 | 860 | 4324 |
|  | 2016 | 560.0 | 98.4 |  | 680 |  | 79.5 |  |  |  |
|  | 2448 | 680.0 | 85 |  | 716.1 |  | 74.5 |  |  |  |
| 20SH-9 | 1548 | 430.0 | 66 | 970 | 340 | 520 | 82 | 4 | 982 | 2747 |
|  | 2016 | 560.0 | 59 |  | 390 |  | 83 |  |  |  |
|  | 2448 | 680.0 | 50 |  | 433 |  | 77 |  |  |  |
| 20SH-9A | 1404 | 390.0 | 58 | 970 | 300 | 380 | 74.5 | 4 | 640 | 2470 |
|  | 1908 | 530.0 | 50 |  | 347 |  | 75 |  |  |  |
|  | 2268 | 630.0 | 42 |  | 360 |  | 72 |  |  |  |
| 20SH-9B | 1764 | 490.0 | 42 | 970 | 273 | 310 | 74 | 4 | 600 | 2735 |
|  |  | 0.0 |  |  | 273 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.0 |  |  | 273 |  |  |  |  |  |
| 20SH-13 | 1656 | 460.0 | 40 | 970 | 215 | 280 | 84 | 4.7 | 550 | 2420 |
|  | 2020 | 561.1 | 35.1 |  | 221 |  | 87.2 | 5.6 |  |  |
|  | 2412 | 670.0 | 30 |  | 246.5 |  | 80 | 6.1 |  |  |
| 20SH-13A | 1440 | 400.0 | 34 | 970 | 186 | 220 215 | 85 | 5.0 | 510 | 2420 |
|  | 1872 | 520.0 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 | 560.0 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20SH-19 | 1512 | 420.0 | 27 | 970 | 134 | 190 | 83 | 4.4 | 465 | 2010 |
|  | 2020 | 561.1 | 22 |  | 138.8 |  | 87.2 | 5.8 |  |  |
|  | 2358 | 655.0 | 16 |  | 137.1 |  | 75 | 6.0 |  |  |
| 20SH-19A | 1296 | 360.0 | 23 | 970 | 111 | 135 | 73 | 4.0 | 427 | 2000 |
|  | 1872 | 520.0 | 17 |  | 108 |  | 80 | 5.3 |  |  |
|  | 2016 | 560.0 | 14 |  | 101 |  | 76 | 5.8 |  |  |
| 20SH-28 | 1656 | 460.0 | 15.2 | 970 | 83.6 | 95 | 82 | 5.2 | 390 | 2000 |
|  | 2020 | 561.1 | 13 |  | 84.2 |  | 85 | 6.0 |  |  |
|  | 2358 | 655.0 | 10.2 |  | 84.8 |  | 81 | 6.6 |  |  |
| 20SH-19 | 2520 | 700.0 | 37 | 970 | 295 | 380 | 86 | 2.5 | 540 | 2550 |
|  | 3168 | 880.0 | 32 |  | 310 |  | 89 |  |  |  |
|  | 3960 | 1100.0 | 22 |  | 279 |  | 85 |  |  |  |
| 20SH-19A | 2304 | 640.0 | 31.5 | 970 | 235 | 280 | 84 | 2.5 | 500 | 2550 |
|  | 2880 | 800.0 | 27 |  | 238 |  | 89 |  |  |  |
|  | 3600 | 1000.0 | 20 |  | 231 |  | 85 |  |  |  |
| 20SH-28 | 2340 | 650.0 | 23.5 | 970 | 187 | 220 | 80 | 2.5 | 450 | 2550 |
|  | 2880 | 800.0 | 21.0 |  | 195 |  | 84.5 |  |  |  |
|  | 3420 | 950.0 | 18.0 |  | 207 |  | 81 |  |  |  |
| 20SH-28A | 2340 | 650.0 | 17.5 | 970 | 145 | 190 | 77 | 2.5 | 415 | 2550 |
|  | 2880 | 800.0 | 15.5 |  | 148 |  | 82 |  |  |  |
|  | 3420 | 950.0 | 13.0 |  | 154 |  | 78.5 |  |  |  |
| 24SH-9 | 3420 | 950.0 | 71 | 970 | 727 | 780 | 91 | 1.3 | 765 | 4300 |
|  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24SH-9A | 3168 | 880.0 | 61 | 970 | 585 | 680 | 90 | 2.5 | 710 | 4300 |
|  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24SH-13 | 3168 | 880.0 | 47.4 | 970 | 465 | 520 | 88 | 2.5 | 630 | 3850 |
|  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32SH-19 | 4700 | 1305.6 | 35 | 730 | 575 | 625 | 78 | 4.35 | 740 | 5100 |
|  | 5500 | 1527.8 | 32.5 |  | 580 |  | 84 |  |  |  |
|  | 6010 | 1669.4 | 28.9 |  | 567 |  | 83.5 |  |  |  |
|  | 6460 | 1794.4 | 25.4 |  | 567 |  | 80.4 |  |  |  |
| 32SH-19B | 5040 | 1400.0 | 27.6 | 730 | 455 | 500 | 83.4 | 4.35 | 680 | 5100 |
|  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48SH-22 | 9000 | 2500.0 | 28.5 | 485 | 873 | 1150 | 80 | 4.3 | 985 | 17000 |
|  | 11000 | 3055.6 | 26.3 |  | 980 |  | 86.8 | 3.7 |  |  |
|  | 12500 | 3472.2 | 23.6 |  | 913 |  | 88 | 3.2 |  |  |
| 48SH-22A | 8500 | 2361.1 | 19.6 | 485 | 653 | 710 | 80.5 | 4.4 | 921 | 17000 |
|  | 10000 | 2777.8 | 18.5 |  | 588 |  | 86 | 4.1 |  |  |
|  | 12020 | 3338.9 | 14.3 |  | 585 |  | 80 | 3.4 |  |  |