燃气发电机组启停操作步骤

一、外电停时，箱式变电站操作

1、查看电流、电压、功率参数变化当场站停电时，站内值班人员应根据SCADA监控系统的报警提示查询配电盘相关数据，并尽快到达箱式变电站查看供电情况。若外电失电时，会有以下情况出现：

1）SCADA监控系统上配电盘高低压采集数据全部归零；

2）部分阀门在失电时会将控制模式自动变为“就地”状态，此时SCADA

系统发出提示报警音；

- 站内照明灯熄灭，消防照明灯开启；

- 机柜间内，UPS处于放电状态。

2、拉闸过程描述为保证供电安全，启动燃气发电机产生后备电作准备，应将箱式变电站低压侧进线断路器处于分位置。

二、燃气发电机操作步骤

1、燃气发电机开机的准备

1)确认各设备安装正确、线路无误、操作部分应灵活、运动件

不得有卡滞、元器件齐全可靠后方可准备投入运行。

2)检查各联接紧固件应安装牢固、操作部分应灵便。电缆接线不松动，蓄电池连接线正负极间隔距离应大于l50mm，防止相碰而产生火花

3)所有电器开关及调节旋钮应位于相应停机位置。

4)控制屏(箱)蓄电池及电子调速器电源开关置“通”位，按试报警按钮检查各报警指示灯及声音是否正常，如果发现指示灯不闪烁或无音响，应进行检查或更换。检查完毕按动消音及报警解除按钮，使各报警信号复原。

5)天然气发动机开机前应检查润滑、冷却、气源、启动、操纵等系统的准备工作。

2、开机操作操作时，必须保证箱式变电站低压进线开关处于断开位置,机组油、水、合上预供油开关，启动电动预供油泵(或扳动手摇机油泵)。

待主油道压力达100kPa启动要求值后，按下起动按钮“Start”，机组起动后，可按下“翻页"按钮，通过液晶显示屏检查发动机运行中各项技术参数的变化。起动成功后应怠速暖机，当机油温、水温达到40℃以上，方可加速、加载。

按动或调节控制屏上加减速旋钮调整机组的频率，使之略高于额定频率。调整控制屏上的电压调节器的微调旋钮，使交流电压表在400V

位置，按下“I/O”按钮，此时在站控室SCADA监控界面上“发电机”栏中可监控相关数据，机组便向负载供电。

3、停机

发动机的停机操作一般在主开关已经分闸后进行。无论在就地、远方还是自动进行操作，基本的过程都是一样的。当外电恢复正常时，

可通过站控室“配电盘”监测到外电电能状况，在发电机停止送电的情况下，依次合上箱式变电站内低压侧进线断路器即可恢复市电供电。

正常停机应逐步卸去负载并主开关分闸(即按下分闸按钮“I/O”)后，将转速选择开关置“怠速"位，天然气发动机机转速至700r／min。按照天然气发动机机使用维护说明书的要求对机组进行冷机后，将“停机”旋钮旋至停机位置，使发动机停止工作。

停机后将电气开关全部放在停机位置上，各调节旋钮亦复原到停机的相应位置，以便下次起动。

4.维护保养机组正常发电后，应对天然气机、发电机、控制屏等进行监视并定时做好运行状况记录，随时注意电压、频率、功率及天然气发动机监控仪表的指示变化，及时进行合理的调整；要注意天然气机管道是否有漏气现象，若天然气浓度超过0.03％时，报警器发出声光报警信号，操作人员应立即卸掉载荷，停机排查。

发电机主开关事故跳闸的原因及处理方法：

发电机负荷回路有短路点而分路保护失灵，引起主开关跳闸，应找出短路点加以排除。

由于环境潮湿或保养不当，使发电机内部进水受潮，绝缘电阻下降造成短路，引起主开关跳闸，应用兆欧表检查绝缘电阻值，若少于2MΩ应将发电机烘干，使绝缘电阻符合要求后再使用，为了避免主开关因发电机内部短路引起跳闸，在机组启用时或停放一阶段后，应用欧表检查绝缘电阻，符合要求后开机。