主要功能特点
1. 产品工作温度：-30～70℃    储存温度：-40～85℃。
2. 输入信号：4～20mA，阻抗：250欧姆。输出信号：4～20mA，负载：≤750欧姆。
3. 基本误差：≤±1%，死区：0.5%～10%连续可调，回差： ≤±1%。
4. 微型计算机技术与现代电子技术相结合。
5. 全面的阀门运行状态与数据监控功能：
  ◆ 全视角LCD菜单式显示界面：中英文二种语言可选。非侵入式设计，调试简单。
  ◆ 中央微处理器带断电自记忆功能，对阀门设置参数和实时运行显示数据存储。
  ◆ 各种故障信息、阀头开度、负载电流、输入电流值、工作状态、控制方式、总线功能、行程设定等阀头所有参数与状态都可以在LCD显示屏上进行显示、设定。
6. 高定位精度的一体化产品：
  ◆ 模块输出位移精确定位，整体比例调节型模块将放大器、模数转换、位置发送功能集成在一起。开关型模块接收电位器电阻信号，通过可控硅控制阀头的开关。
  ◆ 为克服阀头的惯性惰走，精确定位，调节型模块具有反接制动功能。
7. 四位非贯通式磁钢控制电气壳内的霍尔元件操作。
8. 电子刹车及无火花换相技术。
9. 继电器输出可任意组态，无源触点输出，最大阻性负载为5A 250VAC。
10. 完备的多重保护功能：
  ◆  输入、输出信号光电隔离，具有2.5KVrms高电压保护功能。
  ◆  双向超行程保护功能：当执行机构输出有效行程超过设定行程时，该功能起作用。
  ◆  自动鉴相、换相功能：适时检测相序，错相状态下，模块自动关闭阀头进行换相。
  ◆  缺相检测：模块带有输入电源缺相检测与输出电机缺相检测。
  ◆  电机过热、瞬时反转、断电、过载等综合故障报警。
  ◆  断信号保护功能。传感器故障保护。
  ◆  控制状态的密码锁定功能。 
11. 可选用单圈电位器、多圈电位器、绝对值编码器三种角度检测方式。
12. 自动切换功能：
  ◆  系列模块可实现“远程自动/远程手动/现场”三种工作状态切换。
  ◆  远程开阀、关阀信号可接收DC24V、AC220V二种有效信号。
  ◆  红外遥控操作：有效范围在0.75M以内控制操作。（特殊可定制）
  ◆  系列模块均可以在开关型、调节型进行任意转换。
13. 现场总线功能：
客户可选配RS485工业总线通讯接口，可选配Modbus RTU与PROFIBUS通讯协议，也可根据客户要求设计其他通讯接口与协议。
14. ESD紧急事件功能选择：紧急动作原位、全开、全关。
15. 具有正、反作用选择功能，满足实际控制需要。
16. 全行程设定，输入输出标定功能。