RS-HW-N01

485型吸顶式红外探测器

用户手册

文档版本：V1.0

目录

1. 产品简介	4

1.1 产品概述	4

1.2 主要技术指标	4

1.3 功能特点	4

1.4 系统框架图	5

2. 外形尺寸	5

3. 安装与使用说明	6

3.1 设备安装前检查	6

3.2 接线说明	6

3.3 安装说明	6

3.4 使用说明	6

3.5 延时选择图	7

3.6 检测范围图	7

4. 配置软件安装及使用	7

4.1 软件选择	7

4.2 参数设置	7

5. 通信协议	8

5.1 通讯基本参数	8

5.2 数据帧格式定义	8

5.3 寄存器地址	9

5.4 通讯协议示例以及解释	9

6. 常见问题及解决办法	10

7. 联系方式	10

8. 文档历史	10

# 1. 产品简介

## 1.1 产品概述

- RS-HW-N01为高稳定性被动红外探测器。采用先进的信号分析处理技术，具有超高的探测和防误报性能。当有入侵者通过探测区域时，探测器将自动探测区域内人体的活动。如有动态移动现象，则会产生报警，设备为485输出，标准的Modbus-RTU协议，可二次开发。产品适合家庭住宅区、楼盘别墅、厂房、仓库、商场、写字楼等场所的安全防范。

## 1.2 主要技术指标

- ■ 供电电源：10~30V DC

- ■ 功耗：0.4W

- ■ 传感器类型：双元热释红外传感器

- ■ 报警延时：30s、10s、5s输出可选

- ■ 安装方式：吸顶

- ■ 安装高度：2.5~6m

- ■ 探测范围：直径6m(安装高度3.6m时)

- ■ 探测角度：全方位360°

- ■ 信号输出：RS485

- ■ 通信协议：Modbus-RTU

- ■ 工作环境：-10℃~50℃，≤95%，无凝露

## 1.3 功能特点

- ■ 采用8-bit低功耗CMOS处理器

- ■ 具有自动温度补偿功能

- ■ 抗RFI干扰：20~1000MHZ（如移动通信）

- ■ 三种报警延时输出可选

## 1.4 系统框架图

AC220V市电

UPS电源（选配）

监控电脑

USB转485或232转485

10~30V DC

485总线

1号设备

2号设备

3号设备

n号设备

系统方案框图

# 2. 外形尺寸

# 3. 安装与使用说明

## 3.1 设备安装前检查

设备清单：

- ■ 红外设备1台

- ■ 合格证、保修卡、售后服务卡等

- ■ 12V/2A防水电源1台（选配）

- ■ USB转485（选配）

## 3.2 接线说明

宽电压电源输入10~30V均可。485信号线接线时注意A\B两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。

| 线色 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 棕色 | 电源正 | 10~30V DC |
| 黑色 | 电源负 |  |
| 黄色 | 485-A |  |
| 蓝色 | 485-B |  |

## 3.3 安装说明

1）选定合适的位置，用螺钉将安装底板固定在天花板上，再将探测器挂上

2）建议安装高度为2.5~6m

3）安装位置应避免靠近空调、电风扇、电冰箱、烤箱及可引起温度迅速变化的物体，同时应避免太阳光直射在探测器

4）探测器透镜前面避免有物体遮挡，以免影响探测效果

## 3.4 使用说明

1）按说明接好线，然后盖上探测器盖盒

2）接通电源，指示灯闪烁，探测器进入自检状态

3）60s后指示灯熄灭，探测器进入正常检测状态，此刻如果有人在探测器覆盖区域内走动，                       LED指示灯亮，同时RS485报警输出

- LED ON跳帧控制LED指示灯是否有提示，不影响探测器正常工作

## 3.5 延时选择图

选择1 延时30s

选择2 延时10s

选择3 延时5s

## 3.6 检测范围图

# 4. 配置软件安装及使用

## 4.1 软件选择

打开资料包，选择“调试软件”---“485参数配置软件”，找到

打开即可。

## 4.2 参数设置

①、选择正确的COM口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看COM端口），下图列举出几种不同的485转换器的驱动名称。

②、单独只接一台设备并上电，点击软件的测试波特率，软件会测试出当前设备的波特率以及地址，默认波特率为4800bit/s,默认地址为0x01。

③、根据使用需要修改地址以及波特率，同时可查询设备的当前功能状态。

④、如果测试不成功，请重新检查设备接线及485驱动安装情况。

# 5. 通信协议

## 5.1 通讯基本参数

| 编 码 | 8位二进制 |
| --- | --- |
| 数据位 | 8位 |
| 奇偶校验位 | 无 |
| 停止位 | 1位 |
| 错误校验 | CRC（冗余循环码） |
| 波特率 | 2400bit/s、4800bit/s、9600 bit/s可设，出厂默认为4800bit/s |

## 5.2 数据帧格式定义

采用Modbus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构 ≥4 字节的时间

地址码 = 1 字节

功能码 = 1 字节

数据区 = N 字节

错误校验 = 16 位CRC 码

结束结构 ≥4 字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令功能指示，本变送器只用到功能码0x03（读取寄存器数据）。

数据区：数据区是具体通讯数据，注意16bits数据高字节在前！

CRC码：二字节的校验码。

- 主机问询帧结构：

| - 地址码 | - 功能码 | - 寄存器起始地址 | - 寄存器长度 | - 校验码低位 | - 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1字节 | - 1字节 | - 2字节 | - 2字节 | - 1字节 | - 1字节 |

- 从机应答帧结构：

| - 地址码 | - 功能码 | - 有效字节数 | - 数据一区 | - 第二数据区 | - 第N数据区 | - 校验码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1字节 | - 1字节 | - 1字节 | - 2字节 | - 2字节 | - 2字节 | - 2字节 |  |

## 5.3 寄存器地址

| 寄存器地址 | PLC或组态地址 | 内容 | 操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0003 H | 40004 | 报警器状态 | 只读 |

## 5.4 通讯协议示例以及解释

举例：问询报警器的工作状态

问询帧：

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 0x03 | 0x00 0x01 | 0x74 | 0x0A |

应答帧： 报警器状态报警的应答

| 地址码 | 功能码 | 返回有效字节数 | 报警器状态 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x00 0x01 | 0x79 | 0x84 |

报警器状态说明：

| 报警器状态代码 | 报警器状态 |
| --- | --- |
| 0x00 | 正常 |
| 0x01 | 报警 |

# 6. 常见问题及解决办法

设备无法连接到PLC或电脑，可能的原因：

1)电脑有多个COM口，选择的口不正确。

2)设备地址错误，或者存在地址重复的设备（出厂默认全部为1）。

3)波特率，校验方式，数据位，停止位错误。

4)主机轮询间隔和等待应答时间太短，需要都设置在200ms以上。

5)485总线有断开，或者A、B线接反。

6)设备数量过多或布线太长，应就近供电，加485增强器，同时增加120Ω终端电阻。

7)USB转485驱动未安装或者损坏。

8)设备损坏。

# 7. 联系方式

济南仁硕电子科技有限公司

地址：山东省济南市高新区凤岐路2886号

邮编：250101

电话：（86）0531-58720832

传真：（86）0531-67805165

网址：www.jnrsmcu.com

云平台地址：www.0531yun.cn

# 8. 文档历史

V1.0      文档建立。