★㈠、软水树脂首次使用需要浸泡多少时间，反冲洗时有好多气泡，是否需要再浸泡？？

软化水树脂首次使用前用4~6%质量浓度的NaCl溶液浸泡  使其转型即可

反冲有气泡，说明树脂装填或运行过程中出现干柱现象（柱内溶液下降，树脂露于空气中，产生气泡），会对处理量有影响，不过对树脂没什么影响

若有气泡，用水反洗，冲出树脂间隙的空气，待气泡全部冲出，再投入运行。

以后再生树脂或运行中注意操作，尽量避免干柱。

★㈡、减少软水机的用水量,能延长树脂的软化时间吗?？？？

按道理是可以的，软水机软化水的时间长短有几个因素。第一就是使用软水量。第二是软水机的树脂质量，也就是说树脂的吸附能力。第三是原水的硬度。第四是树脂的数量。这几点结合来决定树脂的软化时间。

★㈢、软水树脂再首次使用时，需要再生吗？？

碱性树脂首次使用无需再生，第一次使用就可以出软水。

强酸性树脂首次需用工业盐再生后出软水。

★㈣、软水树脂使用的时候为什么会膨胀?

树脂颗粒本身就是布满了无数小孔的颗粒，水在经过树脂的时候，树脂吸附了水中的钙镁离子等物，那么树脂体积就会慢慢变大，其实这也是树脂的工作性质，这是正常的，如果没有变化，那才不正常了。

★㈤、软水机树脂会有副作用吗?使用寿命多长?

软水机中的树脂分为天然树脂和非天然树脂。他们都是允许在食品行业中应用的，又称“低钠环保树脂”，不会对人体有副作用，它释放的钠离子量是符合生活用水标准的，使用寿命也不同。“天然树脂”20年以上，但到不了50年、“非天然树脂”10年-20年寿命，但如果你所在地区水中铁锈多的话，树脂都会缩短寿命，不论什么树脂，建议加装前置过滤器会有好处，可以延长软水机使用寿命。

★㈥、家用软水机树脂还原正洗反洗时间如何设定为好？？？？

这一点不好界定的，软水机的作用就是降低水硬度去除水中的钙镁离子的含量。

因为各地的水质是有差别的，比如说北京的城八区水的硬度也是不同的，水硬度不同而且大家都在用软水机，所以清洗的时间或者说还原再生吨数也是不一样的，如果说水硬度在600(丰台地区)那么清洗(还原再生)的时间也是不同的，还和你用的是多少升树脂的软水机也有关系。

●○●○有两种办法供你参考：

1.用水质分析盒(水硬度分析剂)来检测水质，超过你期待的值你就可以设定这个值为还原再生的周期或者时间。

2.安装软水机时会检测一下原水的水硬度，安装之后再测一下从软水机出来的水硬度（一般全自动的软水机分为流量和时间，还有就是流量兼时间的）流量型就是设定一定的用水吨数后软水机会自动启动还原再生工作，时间型就是设定一个清洗时间，比如7天让他自动启动还原再生工作。流量兼时间就是软水机能同时根据用户的用水量和用水时间周期，自己启动固定的还原再生模式启动还原再生工作（也可以手动设置还原再生模式）。

最后建议一般的软水机5-7天还原再生一次，或者用够3-4吨水启动一次还原再生程序。（各品牌配备的树脂不同，各种品牌的每个型号用的树脂量也不同，这些都影响到还原再生的周期和水质的差别）