锅炉软化水树脂专业生产商石家庄盈都环保设备有限公司专业批发，质量保证，价格合理！除此外我公司还供应国产001*7软化水树脂、漂莱特树脂、软化水树脂罐、盐箱、富莱克FLECK控制阀、润新控制阀、成套软化水设备、纯净水设备及设备维修安装调试、设备更换等型号规格齐全，欢迎咨询！

锅炉软化水树脂符合美国FDA条款中第21条D3.25部分，具有较好的化学和物理稳定性，强度高，交换容量高，选择性好，主要用于硬水软化和除盐工艺，特别适用于家用或工业饮用水制备、氨基酸的分离和提取、制药、湿法冶金、电镀废水的处理等。

盈都牌锅炉软化水树脂的外观为金黄色透明圆球颗粒，粒度范围在0.315~1.25mm之间，为非均粒型。由于凝胶型的树脂不能干燥存放，需靠一定的水分来维持产品内部微孔的扩张，所以锅炉软化水树脂需带有一定量的游离水分，请各位买家见谅。

| 指 标 名 称 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 淡黄至金黄色球状颗粒 |
| 出 厂 型 式 | 氯 型 |
| 含 水 量 % | 42.00 ～ 48.00 |
| 最大再生容量 mmol/g | ≥ 3.80 |
| 强型基团容量 mmol/g | ≥ 3.50 |
| 体积全交换容量 mmol/ml | ≥ 1.35 |
| 湿 视 密 度 g/ml | 0.67 ～ 0.73 |
| 湿 真 密 度 g/ml | 1.07 ～ 1.10 |
| 范 围 粒 度 % | (0.40mm ～ 0.90mm) ≥ 95 |
| 下 限 粒 度 % | (＞0.90mm) ≤1 |
| 有 效 粒 径 mm | 0.500～0.800 |
| 均 一 系 数 | ≤ 1.40 |
| 磨 后 圆 球 率 % | ≥ 90.00 |

一、树脂工作原理：

锅炉软化水树脂的工作性能通常是以处理过的水中残余硬度（传统的是以CaCO3的ppm计）来评定的。对于自来水的软化系统，因水质要求，可用彻底软化的水与原水混合的分流处理方法。对于工业上的应用，因处理水的硬度要小于5ppm，这可用70—80kgNaCl/m3R再生水平，如果软化水是供给普通的低压锅炉，其水质要求是硬度要低于1ppm，这样至少需要以上两倍的再生水平才能达到要求。在一般工作条件下，硬度的渗漏通常低于进水硬度的1%，工作交换容量一般变化不大，除非原水中含有25%浓度以上的钠离子。

二、树脂操作条件

| 操 作 状 态 | 流 速 | 液 体 | 时间（分） | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运 行 | 8-40BV/h | 进 水 |  |  |
| 反 洗 | 7-12m/h | 进水（5-30℃） | 5——20 | 1.5-4BV |
| 再 生 | 2-7BV/h | 8-20%NaC1 | 15——60 | 60-320g/1 |
| 淋 洗（慢速） | 2-7BV/h | 进 水 | 约 30 | 2—4BV |
| 淋 洗（快速） | 8-40BV/h | 进 水 | 约 30 | 3—10BV |
| 反 洗 展开率 | 50-75% |  |  |  |
| 设计淋洗空间 | 100% |  |  |  |

三、锅炉软化水树脂特点：

锅炉软化水树脂具有交换容量大,交换速度快的优点,能够快速吸附水中的钙镁离子，起到软化水质的作用.

四、国外对应牌号

美国：Amberlite IR-120; Dowex 50-X8; 德国：Lewatit S-100;日本：Diaion SK-1B

五、执行标准

GB13659-92 DL519-93 SH2605.01-1997 Q/JH105-2002

六、包装：塑封袋装 ，体积25L

★小知识★

1、树脂的贮存：

锅炉软化水树脂肪内含有一定量的水份，在运输及贮存过程中应尽量保持这部分水。如贮存过程中树脂脱了水，应先用浓食盐水（-10%）浸泡，再逐渐稀释，不得直接放于水中，以免树脂急剧膨胀而破碎。

在长期贮存中，强型树脂应转变成盐型，弱型树脂可转变成相应的氢型或游离碱型也可转为盐型，然后浸泡在洁净的水中。树脂在贮存或运输过程中，应保持在5-40°C的温度环境中，避免过冷或过热，影响质量。若冬季没有保温设备时，可将树脂贮存在食盐水中，食盐水的温度可根据气温而定。

2、新树脂的预处理：

新树脂常含有溶剂、未参加聚合反应的物质和少量低聚合物，还可能吸着铁、铝、铜等重金属离子。当树脂与水、酸、碱或其他溶液相接触时，上述可溶性杂质就会转入溶液中，在使用初期污染出水水质。所以，新树脂在投运前要进行预处理。

3、阳树脂的预处理

首先使用饱和食盐水，取其量约等于被处理树脂体积的两倍，将树脂置于食盐溶液中浸泡18-20小时，然后放尽食盐水，用清水漂洗净，使排出水不带黄色;其次再用2%-4%NaOH溶液，其量与上相同，在其中浸泡2-4小时（或作小流量清洗），放尽碱液后，冲洗树脂直至排出水接近中性为止。 
    最后用5%HCL溶液，其量亦与上述相同，浸泡4-8小时，放尽酸液，用清水漂流至中性待用。

盈都环保公司奔着对各方顾客及新老朋友的全面负责和全方位服务的宗旨，倾心打造诚信服务，为赢得广大顾客的认可和信服，我公司将做如下服务:

● 批量购买时，请与我们签订供销合同，依合同约定履行各项事宜

● 石家庄市区及周边县区本司提供无偿上门更换服务，其他地区选择物流运输。

● 由于拍照，上传图片及产品升级会导致产品图片及参数有所不详,如有疑之处，在购买时敬请联系我司询问。若收到产品或配件与实际要求出现误差,本公司负责调换产品或配件。

● 签收请仔细检查外包装完好性，及产品序列号，签收后即表示你对产品的完好性进行认可。

● 若需17%点增值税，请联系我司工作人员.

石家庄盈都环保设备有限公司奉行 “商以信为本，人以诚为本”，本着“信誉第一，顾客至上”的理念，以经济合理的价格、优质完善的服务，竭诚为您解决各类水处理问题。