◆产品名称 001×7强酸性苯乙烯系离子交换树脂

◆产品简介

本产品是在苯乙烯与二乙烯苯共聚交联结构的高分子基体上带有磺酸基（－SO3H）的离子交换树脂,其酸性相当于硫酸、盐酸等无机酸；它在碱性、中性、甚至酸性介质中都显示交换功能。该产品具有交换容量高、交换速度快、机械强度好等特点。本产品原牌号732＃、相当于国外，美国：Amberlite IR-120，Dowex-50；德国：Lewatit-100；日本Diaion SK-1。

◆产品质量指标（执行标准GB13659-1992）

| 指标名称 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 金黄色至棕褐色透明球状颗粒 |
| 出厂型式 | 钠型（Na） |
| 含水量﹪ | 46～52 |
| 质量全交换容量mmol/g≥ | 4.4 |
| 体积全交换容量mmol/ml≥ | 1.8 |
| 湿视密度g/ml | 0.77～0.85 |
| 湿真密度g/ml | 1.24～1.28 |
| 均一系数≤ | 1.7 |
| 粒度mm | 0.315～1.25（用户可选） |
| 磨后圆球率≥ | 95﹪ |

◆产品用途

主要用于各式各样水处理工艺中的硬水软化、纯水及高纯水制备，湿法冶金分离稀有元素；赖氨酸、谷氨酸等生化物提取。

◆产品使用时参考指标

1、PH范围：1～14

2、最高使用温度：氢型≤100℃,钠型≤120℃

3、型式膨胀率﹪：（Na﹢→H﹢）8～10

4、工作交换量：

25℃（NaCl）再生≥800～1000 mmol/l（湿树脂），25℃（HCl）再生≥1000～1300 mmol/l（湿树脂）

5、工业用树脂层高度：1.0～3.0m

6、再生液浓度：NaCl：8～10﹪；HCl：4～5﹪；H2SO4：2～4﹪

7、再生液用量（按100﹪剂），kg/m3湿树脂：

NaCl（8～10﹪）体积：树脂体积＝1.5～2：1或NaCl（kg/m3湿树脂）120～150

HCl（4～5﹪）体积：树脂体积＝2～3：1或NCl（kg/m3湿树脂）40～100

H2SO4（2～4﹪）体积：树脂体积＝2～3：1或H2SO4（kg/m3湿树脂）75～150

8、再生液流速：  5～8m/h

9、再生接触时间：30～60分钟

10、正洗流速：10～20 m/h

11、正洗时间：约30分钟

12、运行流速：10～40 m/h

◆产品使用方法

通常是将离子交换树脂作为过滤材料或填料，放入离子交换器设备（柱）中，令水或被处理液体以一定的流速从设备（柱）中通过；流速可根据取样分析结果加以调整。其它领域的使用方法则按其设计生产操作工艺而定。

推荐点击参考链接001×7阳离子交换树脂在三塔式流动床水处理设备的使用说明。

◆产品包装储运

产品包装为内双层塑料袋，外PE塑封袋或塑料桶（用户可选）；每袋净重20~25Kg或每桶净重50Kg。本品在运输、贮存过程中应避免日晒雨淋及保持包装的完好；该产品在阴凉、干燥、通风常温的环境下保存期为二年，长期存放后经检测无质量变的仍可使用。

◆产品危害防护

按化工产品分类本品为非危险品、无毒、无腐蚀性；但不可食用。

◆产品销售价格

732树脂产品的参考价格5500-7000元/吨，目前的市场价格，请来电咨询。

◆产品售后服务

1、产品在销售之前均按国家GB13659-1992标准，进行严格检测，客户在收到货物后对产品质量提出异议，我公司在五个工作日内即派人前往确认，经确认后属质量问题的可退换货物或退款。

2、公司拥有运输车辆，并与物流运输公司建立了长期稳固的合作关系，能确保产品及时、快捷、安全的送到客户手中。

3、公司专业的离子交换树脂应用工程师，可帮助用户解决在使用产品时遇到的问题，欢迎来电咨询。

4、本产品，公司仓库备有大量现货，能最大程度的满足客户需求。