真空脱气机

- 真空脱气机的概述及作用

在供暖及制冷水循环系统中不可避免地会存有一些空气，如果不加以脱除，水中的空气会对水循环系统带来很多不利影响，因为气体容易产生气阻，从而造成局部或整个循环系统的循环不畅和冷热不均，造成系统阻力不均衡，产生噪音、气蚀等，并对系统内的设备和管路造成损坏，从而降低水泵的有效扬程和运行效率，降低设备及管网的使用寿命，同时，由于水中含有氧气使得供暧制冷系统设备、管道、散热器等容易腐蚀、穿孔、漏水等等。直接危害整个系统的安全。

盈都牌真空脱气机采用压差脱气原理，可适用于任何水系统。它的极强的脱气能力可安全快捷地脱除供暖及制冷水循环系统中系统内的游离性气体和溶解性气体，有效地维护和保证了整个系统运行的安全可靠。单台设备可适用于容量25m3的系统。如系统较大，则多台并联使用。

二、真空脱气机的原理

真空脱气机就是通过在机器中产生真空，将水中的游离气和溶解气释放出来，再通过自动排气口排出系统，脱气后的水再注入系统，这些低含气量的水是不饱和水，对气具有高度的吸收性，它将吸收系统中的气体以寻求气水平衡。真空脱气机每几十秒钟重复一次这样的循环。如此循环往复，将系统水中的所有气体脱除，当然也包括对管路系统危害较大的氧气。

三、真空脱气机技术参数表：

| 项 目 | 主要技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 真空脱气机型号 | BHZK-200/0.6 | BHZK-200/1.0 | BHZK-200/1.6 |
| 最大工作压力 | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa |
| 建议系统最大水容积 | 250m3 | 250m3 | 250m3 |
| 环境温度 | 1℃～45℃ | 1℃～45℃ | 1℃～45℃ |
| 系统工作水温度 | 0℃～90℃ | 0℃～90℃ | 0℃～90℃ |
| 电 源 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| 功 率 | 0.75KW | 1.5KW | 2.3KW |
| 进出水口管径 | DN20 | DN20 | DN20 |
| 尺寸(长_宽_高) | 580mm_550_1200 | 580mm_500_1200 | 580mm_500_1200 |
| 脱 气 率 | 99.98%(安装点水温≥55℃) | 99.98%(安装点水温≥55℃) | 99.98%(安装点水温≥55℃) |
| 运行模式 | 自动 | 自动 | 自动 |

四、设备安装

安装示意图

真空脱气机必须安装于供热、制冷系统的回水管线上，安装点应在工作压力范围内，安装点水温以不超过60℃为宜。

真空脱气机如安装于供热系统，其安装位置距系统最高点应不小于15米；安装于制冷系统，其安装位置距系统最高点应不小于5米。