DTSF1352三相电子式电能表

DTSD1352三相电子式多功能电能表

安装使用说明书V1.1

安科瑞电气股份有限公司

目录

1 概述	1

2 主要功能	1

3 技术参数	1

4 外形尺寸	2

5 接线与安装	3

6 操作与显示	5

7 通信说明	9

1 概述

DTSF1352三相电子式电能表与DTSD1352三相电子式多功能电能表主要用于计量低压网络的三相有功电能，并可选配RS485通讯功能，方便用户进行用电监测、集抄和管理。产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。可灵活安装于配电箱内，实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量，统计和分析。DTSD1352作为多功能电能表同时可测量电压、电流、功率等电量，以及无功电能计量。产品符合企业标准Q31/0114000129C035-2017《导轨式安装电能表企业标准》的要求。

2 主要功能

| 功能 | 功能说明 | DTSD1352 | DTSF1352 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电能计量 | 有功电能计量（正、反向） | ■ | ■ |
|  | 无功电能计量（正、反向） | ■ |  |
|  | A、B、C分相正向有功电能 | ■ |  |
| 电量测量 | U、I | ■ | ■ |
|  | P、Q、S、PF、F | ■ |  |
| LCD显示 | 8位段式LCD显示 | ■ | ■ |
| 按键编程 | 4按键可编程通信、变比等参数 | ■ | ■ |
| 脉冲输出 | 有功脉冲输出、时钟脉冲输出 | ■ | ■ |
|  | 无功脉冲输出 | □（与时钟复用） |  |
| LED报警 | 失压及数据效验失败报警 | ■ | ■ |
| 复费率及 附带功能 | 支持4个时区、2个时段表、8个日时段、4个费率 | □ | □ |
|  | 四种最大需量及发生时间 | □ |  |
|  | 上12月历史冻结数据 | □ | □（无需量） |
|  | 日期、时间 | □ | □ |
| 通讯 | RS485接口，支持Modbus、DL/T645-07、DL/T645-97 | □ | □ |

(■：标配；□：可选)

3 技术参数

3.1 电气特性

| 电压输入 | 额定电压 | 3×220/380V，3×380V |
| --- | --- | --- |
|  | 参比频率 | 50Hz |
|  | 功耗 | <2VA（每相） |
| 电流输入 | 输入电流 | 1.5(6)A, 5(20)A, 10(40)A, 20(80)A |
|  | 起动电流 | 0.004Ib |
|  | 功耗 | <1VA (最大电流) |
| 测量性能 | 符合标准 | GB/T17215-2002 GB/T17215.211-2006 GB/T15284-2002 |
|  | 测量精度 | 1.0级(DTSF1352)、0.5S级(DTSD1352) |
| 时钟精度 |  | 误差≤0.5s/d |
| 脉冲 | 脉冲宽度 | 80±20ms |
|  | 脉冲常数 | 6400imp/kWh，1600imp/kWh，800imp/kWh，400imp/kWh（与基本电流对应） |
| 通信 | 接口 | RS485(A+、B-) |
|  | 介质 | 屏蔽双绞线 |
|  | 协议 | MODBUS-RTU，DL/T645-07，DL/T645-97 |

3.2 机械特性

| 外形尺寸 | 长×宽×高 | 126mm×91mm×74mm (7模数) |
| --- | --- | --- |
| 最大接线能力 | 柔性电缆 | 16mm2 |

3. 3 环境条件

| 温度范围 | 工作温度 | -20℃~55℃ |
| --- | --- | --- |
|  | 存储温度 | -30℃~70℃ |
| 湿度 |  | ≤95%（无凝露） |
| 海拔 |  | <2000m |

4 外形尺寸（单位：mm）

5 接线与安装

三相四线经互感器接入

三相四线直接接入

三相三线经互感器接入

三相三线直接接入

通讯及脉冲输出端子

注：11、12为时钟与无功脉冲复用端子，默认为时钟脉冲输出。

6 操作与显示

6.1 按键功能说明

| 按键图标 | 按键名称 | 按键功能 |
| --- | --- | --- |
|  | 菜单键 | 进入/退出菜单 |
|  | 电压电流类 向上键 | 查看界面中查看电压电流 编程界面中左移及闪烁移位 |
|  | 功率类 向下键 | 查看界面中查看功率 编程界面中右移及修改闪烁位 |
|  | 电能类 编程确定键 | 查看界面中查看电能 编程界面中确定保存设置 |

6.2 显示界面

上电后显示正向有功电能。可通过三类查看键实现翻屏显示。各类显示界面顺序说明如下：

：A相电压、B相电压、C相电压、A相电流、B相电流、C相电流、频率、日期、时间、通信地址、软件版本号、全显检测；

：A相有功功率、B相有功功率、C相有功功率、总有功功率、A相无功功率、B相无功功率、C相无功功率、总无功功率、A相视在功率、B相视在功率、C相视在功率、总视在功率、A相功率因数、B相功率因数、C相功率因数、总功率因数、正向有功最大需量、反向有功最大需量、正向无功最大需量、反向无功最大需量；

：正向有功总电能、反向有功总电能、正向无功总电能、反向无功总电能、正向有功尖电能、正向有功峰电能、正向有功平电能、正向有功谷电能、反向有功尖电能、反向有功峰电能、反向有功平电能、反向有功谷电能、正向无功尖电能、正向无功峰电能、正向无功平电能、正向无功谷电能、反向无功尖电能、反向无功峰电能、反向无功平电能、反向无功谷电能、A相正向有功电能、B相正向有功电能、C相正向有功电能。

说明：

1、以上所列为DTSD1352三相四线带有复费率功能的仪表所有显示界面名称，三个按键可切换不同类型的显示内容，切换顺序如上所述；

2、对于DTSD1352三相三线的仪表，不显示分相功率与功率因数，只有总功率（有功、无功、视在）和总功率因数。

3、对于DTSD1352不带有复费率功能的仪表，不显示日期、时间、各类最大需量及各类的分时电能（即尖、峰、平、谷四种费率时段的电能）。

4、对于DTSF1352，只有两个显示切换按键，分别为和，分别用来切换电压电流与电能显示。切换方式与DTSD1352类似，这里不再赘述。

显示界面举例展示：

正向有功总电能12.34kWh

反向有功总电能12.34kWh

正向无功总电能12.34kvarh

正向有功峰电能9.12kWh，当前时间在平费率时段

A相有功功率3.3kW

正向有功最大需量3.3kW

A相电压220V

A相电流5.01A

注：以上只是显示界面的一部分，其他界面显示模式与上图类似，可根据界面中显示的信息来判断显示含义。

6.3编程界面

在测量显示菜单中的任一显示项下，按可进入“PASS”界面，再按显示“0000”，提示输入密码后再按，若密码输入错误，则返回“0000”可重新输入；若密码输入正确，则可进行参数设置。设置完成后按进入“SAVE”界面，“YES”下按则保存后退出，“no”下按则不保存直接退出。

6.3.1可设置数据项

| 序号 | 一级菜单 |  | 二级菜单 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 符号 | 含义 | 符号 | 含义 | 范围 |
| 1 | BUS | 通讯设置 | ADDR | 通讯地址设置 | 1-247 |
|  |  |  | Buad | 波特率选择 | 9600、4800、2400、1200 |
|  |  |  | MOD.645 | 协议切换 | Modbus、DL/T645 |
| 2 | SyS | 系统设置 | PL | 网络选择 | 3P4L:三相四线 3P3L:三相三线 |
|  |  |  | EF.E | 复费率选择 | EF:复费率 E:非复费率 |
|  |  |  | CoDE | 密码设置 | 1-9999 |
| 3 | In. | 变比设置 | Pt | 电压变比 | 1-9999 |
|  |  |  | Ct | 电流变比 | 1-9999 |

6.3.2按键设置流程（见下页）

6.4 LED报警功能

在面板的左上方有三个LED指示灯，分别为：“报警”、“相序”、“失压”。

“报警1”：亮起时说明仪表内部的校表参数效验出错，此时电能表的计量可能不准确，请及时联系售后解决。

“报警2”：备用。

“失压”：亮起时至少有一相电压低于失压阈值（可在通讯中设置）。

另外还有两个LED灯分别为有功脉冲和无功脉冲（DTSF1352没有无功脉冲）。

7 通信说明

7.1通信协议

本电能表采用MODBUS-RTU协议或DL/T645规约。具体协议格式请参照相关协议标准，此处不再赘述。当复费率功能F未选用时，对应的复费率数据项无意义。

7.2 MODBUS通信地址表

DTSF1352地址表

| 起始地址 | 数据项名称 | 长度(字节) | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000H | 当前总有功电能 | 4 | R | 整型 保留2位小数 单位kWh |
| 0002H | 当前总有功尖电能 | 4 | R |  |
| 0004H | 当前总有功峰电能 | 4 | R |  |
| 0006H | 当前总有功平电能 | 4 | R |  |
| 0008H | 当前总有功谷电能 | 4 | R |  |
| 000AH | 日期时间 | 6 | R/W | 秒分 时日 月年 |
| 000DH高字节 | 通信地址 | 1 | R/W | 1～247 |
| 000DH低字节 | 波特率 | 1 | R/W | 1：9600pbs 2：4800pbs 3：2400pbs 4：1200pbs |
| 000EH | 第一套时段表： 第1时段费率号 第1时段起始时间：分 第1时段起始时间：时 … 第8时段费率号 第8时段起始时间：分 第8时段起始时间：时 | 3×8 | R/W | 费率号： 1：尖 2：峰 3：平 4：谷 0：无费率 |
| 0001AH | 第二套时段表： 第1时段费率号 第1时段起始时间：分 第1时段起始时间：时 … 第9时段费率号 第9时段起始时间：分 第9时段起始时间：时 | 3×9 | R/W | 费率号： 1：尖 2：峰 3：平 4：谷 0：无费率 |
| 起始地址 | 数据项名称 | 长度(字节) | 读/写 | 备注 |
| 0028H | 时区表： 第1时区时段表号 第1时区起始日期：日 第1时区起始日期：月 … 第4时区时段表号 第4时区起始日期：日 第4时区起始日期：月 | 3×4 | R/W | 时段表号： 1：第一套时段表 2：第二套时段表 |
| 002EH | 当前正向有功总电能 | 4 | R | 整型 保留2位小数 单位kWh |
| 0030H | 当前正向有功尖电能 | 4 | R |  |
| 0032H | 当前正向有功峰电能 | 4 | R |  |
| 0034H | 当前正向有功平电能 | 4 | R |  |
| 0036H | 当前正向有功谷电能 | 4 | R |  |
| 0038H | 当前反向有功总电能 | 4 | R |  |
| 003AH | 当前反向有功尖电能 | 4 | R |  |
| 003CH | 当前反向有功峰电能 | 4 | R |  |
| 003EH | 当前反向有功平电能 | 4 | R |  |
| 0040H | 当前反向有功谷电能 | 4 | R |  |
| 0042H | A相电压 | 2 | R | 整型 电压保留1位小数 电流保留2位小数 |
| 0043H | B相电压 | 2 | R |  |
| 0044H | C相电压 | 2 | R |  |
| 0045H | A相电流 | 2 | R |  |
| 0046H | B相电流 | 2 | R |  |
| 0047H | C相电流 | 2 | R |  |
| 0048H | A-B线电压 | 2 | R |  |
| 0049H | C-B线电压 | 2 | R |  |
| 004AH | A-C线电压 | 2 | R |  |
| 004BH | 电压变比PT | 2 | R/W |  |
| 004CH | 电流变比CT | 2 | R/W |  |
| 起始地址 | 数据项名称 | 长度(字节) | 读/写 | 备注 |
| 004DH高字节 | 失压阈值 | 1 | R/W |  |
| 004DH低字节 | 失压状态 | 1 | R | 详见说明 |
| 004EH | 脉冲常数 | 2 | R |  |
| 004FH高字节 | 运行状态1 | 1 | R/W | 详见说明 |
| 004FH低字节 | 运行状态2 | 1 | R/W | 详见说明 |
| 005DH | A相有功功率 | 2 | R | 补码形式 有功功率保留3位小数，单位kW |
| 005EH | B相有功功率 | 2 | R |  |
| 005FH | C相有功功率 | 2 | R |  |
| 0060H | 总有功功率 | 2 | R | 整型 |
| 0061H | 总功率符号 | 2 | R | 1：总功率为正 0：总功率为负 |

DTSD1352地址表

| 起始地址 | 数据项名称 | 长度(字节) | 读/写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000H | 当前总有功电能 | 4 | R | 整型 保留2位小数 单位kWh |
| 0002H | 当前总有功尖电能 | 4 | R |  |
| 0004H | 当前总有功峰电能 | 4 | R |  |
| 0006H | 当前总有功平电能 | 4 | R |  |
| 0008H | 当前总有功谷电能 | 4 | R |  |
| 000AH | 当前正向总有功电能 | 4 | R |  |
| 000CH | 当前正向有功尖电能 | 4 | R |  |
| 000EH | 当前正向有功峰电能 | 4 | R |  |
| 0010H | 当前正向有功平电能 | 4 | R |  |
| 0012H | 当前正向有功谷电能 | 4 | R |  |
| 0014H | 当前反向总有功电能 | 4 | R |  |
| 0016H | 当前反向有功尖电能 | 4 | R |  |
| 0018H | 当前反向有功峰电能 | 4 | R |  |
| 001AH | 当前反向有功平电能 | 4 | R |  |
| 001CH | 当前反向有功谷电能 | 4 | R |  |
| 001EH | 当前总无功电能 | 4 | R |  |
| 0020H | 当前总无功尖电能 | 4 | R | 整型 保留2位小数 单位kWh |
| 0022H | 当前总无功峰电能 | 4 | R |  |
| 0024H | 当前总无功平电能 | 4 | R |  |
| 0026H | 当前总无功谷电能 | 4 | R |  |
| 0028H | 当前正向总无功电能 | 4 | R |  |
| 002AH | 当前正向无功尖电能 | 4 | R |  |
| 002CH | 当前正向无功峰电能 | 4 | R |  |
| 002EH | 当前正向无功平电能 | 4 | R |  |
| 0030H | 当前正向无功谷电能 | 4 | R |  |
| 0032H | 当前反向总无功电能 | 4 | R |  |
| 0034H | 当前反向无功尖电能 | 4 | R |  |
| 0036H | 当前反向无功峰电能 | 4 | R |  |
| 0038H | 当前反向无功平电能 | 4 | R |  |
| 003AH | 当前反向无功谷电能 | 4 | R |  |
| 003CH | 日期时间 | 6 | R/W | 秒分 时日 月年 |
| 003FH高字节 | 通信地址 | 1 | R/W | 1～247 |
| 003FH低字节 | 波特率 | 1 | R/W | 1：9600pbs 2：4800pbs 3：2400pbs 4：1200pbs |
| 0040H | 脉冲常数 | 2 | R |  |
| 0041H | 时区表： 第1时区时段表号 第1时区起始日期：日 第1时区起始日期：月 … 第4时区时段表号 第4时区起始日期：日 第4时区起始日期：月 | 3×4 | R/W | 时段表号： 1：第一套时段表 2：第二套时段表 |
| 0047H | 第一套时段表： 第1时段费率号 第1时段起始时间：分 第1时段起始时间：时 … 第8时段费率号 第8时段起始时间：分 第8时段起始时间：时 | 3×8 | R/W | 费率号： 1：尖 2：峰 3：平 4：谷 0：无费率 |
| 0053H | 第二套时段表： 第1时段费率号 第1时段起始时间：分 第1时段起始时间：时 … 第9时段费率号 第9时段起始时间：分 第9时段起始时间：时 | 3×9 | R/W | 费率号： 1：尖 2：峰 3：平 4：谷 0：无费率 |
| 0061H | A相电压 | 2 | R | 整型 电压保留1位小数 电流保留2位小数 |
| 0062H | B相电压 | 2 | R |  |
| 0063H | C相电压 | 2 | R |  |
| 0064H | A相电流 | 2 | R |  |
| 0065H | B相电流 | 2 | R |  |
| 0066H | C相电流 | 2 | R |  |
| 0067H-0076H | 保留 | 2 | R |  |
| 0077H | 频率 | 2 | R |  |
| 0078H | A-B线电压 | 2 | R |  |
| 0079H | C-B线电压 | 2 | R |  |
| 007AH | A-C线电压 | 2 | R |  |
| 007BH | 正向有功最大需量 | 2 | R | 最大需量保留3位小数，发生时间的排列顺序：分时日月 |
| 007CH | 发生时间 | 4 | R |  |
| 007EH | 反向有功最大需量 | 2 | R |  |
| 007FH | 发生时间 | 4 | R |  |
| 0081H | 正向无功最大需量 | 2 | R |  |
| 0082H | 发生时间 | 4 | R |  |
| 0084H | 反向无功最大需量 | 2 | R |  |
| 0085H | 发生时间 | 4 | R |  |
| 0087H | A相正向有功电能 | 4 | R |  |
| 0089H | B相正向有功电能 | 4 | R |  |
| 008BH | C相正向有功电能 | 4 | R |  |
| 008DH | 电压变比PT | 2 | R/W |  |
| 008EH | 电流变比CT | 2 | R/W |  |
| 008FH高字节 | 失压阈值 | 1 | R/W |  |
| 008FH低字节 | 失压状态 | 1 | R | 详见说明 |
| 0090H | 保留 | 2 | R |  |
| 0091H高字节 | 运行状态1 | 1 | R/W | 详见说明 |
| 0091H低字节 | 运行状态2 | 1 | R/W | 详见说明 |
| 0164H | A相有功功率 | 4 | R | 补码形式 有功、无功、视在功率保留3位小数，单位kW，kVar，kVA 功率因数保留2位小数 |
| 0166H | B相有功功率 | 4 | R |  |
| 0168H | C相有功功率 | 4 | R |  |
| 016AH | 总有功功率 | 4 | R |  |
| 016CH | A相无功功率 | 4 | R | 补码形式 有功功率保留3位小数，单位kW |
| 016EH | B相无功功率 | 4 | R |  |
| 0170H | C相无功功率 | 4 | R |  |
| 0172H | 总无功功率 | 4 | R |  |
| 0174H | A相视在功功率 | 4 | R | 补码形式 有功功率保留3位小数，单位kW |
| 0176H | B相视在功功率 | 4 | R |  |
| 0178H | C相视在功功率 | 4 | R |  |
| 017AH | 总视在功功率 | 4 | R |  |
| 017CH | A相功率因数 | 2 | R |  |
| 017DH | B相功率因数 | 2 | R |  |
| 017EH | C相功率因数 | 2 | R |  |
| 017FH | 总功率因数 | 2 | R |  |

说明：

1、失压状态字与运行状态字1、2

| 失压状态 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| - | - | 1:C相逆向 | 1:B相逆向 | 1:A相逆向 | 1:C相失压 | 1:B相失压 | 1:A相失压 |

| 运行状态1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | 费率类型 0:复费率 1:非复费率 | 网络类型 0:三相四线 1:三相三线 |
| 运行状态2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | 645规约类型 0:07版 1:97版 | 协议类型 0:Modbus 1:DT/L645 |

- 除上述数据项外，DTSF1352与DTSD1352还支持12月历史电能数据的读取，读取模式为块读取，具体地址如下：

| 1000H | 上1月电能及需量块 | 116/60 | R | 历史记录只能通过块读取，每块的顺序和当前电能及需量的排列顺序一致，DTSD1352需一次读取116个字节（58个寄存器） DTSF1352需一次读取 60个字节（30个寄存器） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001H | 上2月电能及需量块 | 116/60 | R |  |
| 1002H | 上3月电能及需量块 | 116/60 | R |  |
| 1003H | 上4月电能及需量块 | 116/60 | R |  |
| 1004H | 上5月电能及需量块 | 116/60 | R |  |
| 1005H | 上6月电能及需量块 | 116/60 | R |  |
| 1006H | 上7月电能及需量块 | 116/60 | R |  |
| 1007H | 上8月电能及需量块 | 116/60 | R |  |
| 1008H | 上9月电能及需量块 | 116/60 | R |  |
| 1009H | 上10月电能及需量块 | 116/60 | R |  |
| 100AH | 上11月电能及需量块 | 116/60 | R |  |
| 100BH | 上12月电能及需量块 | 116/60 | R |  |

7.3 DL/T645-2007规约数据标识

| 标识编码 | 数据格式 | 字节 | 单位 | 读写 | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00010000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功总电能 |
| 00020000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功总电能 |
| 00030000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向无功总电能 |
| 00040000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向无功总电能 |
| 00150000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）A相正向有功电能 |
| 00290000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）B相正向有功电能 |
| 003D0000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）C相正向有功电能 |
| 00150001 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （上1结算日）A相正向有功总电能 |
| 00290001 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （上1结算日）B相正向有功总电能 |
| 003D0001 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （上1结算日）C相正向有功总电能 |
| … | … | … | … | … | … |
| 0015000C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （上12结算日）A相正向有功总电能 |
| 0029000C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （上12结算日）B相正向有功总电能 |
| 003D000C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （上12结算日）C相正向有功总电能 |
| 0001FF00 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （当前）正向有功总电能数据块 |
| 0002FF00 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （当前）反向有功总电能数据块 |
| 0003FF00 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （当前）正向无功总电能数据块 |
| 0004FF00 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （当前）反向无功总电能数据块 |
| 0001FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1结算日）正向有功总电能数据块 |
| 0002FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1结算日）正向无功总电能数据块 |
| 0003FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1结算日）反向有功总电能数据块 |
| 0003FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1结算日）反向无功总电能数据块 |
| … | … | … | … | … | … |
| 0001FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12结算日）正向有功总电能数据块 |
| 0002FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12结算日）正向无功总电能数据块 |
| 0003FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12结算日）反向有功总电能数据块 |
| 0003FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12结算日）反向无功总电能数据块 |
| 01010000 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW | R | （当前）正向有功最大需量及 发生时间 |
| 01020000 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW | R | （当前）正向无功最大需量及 发生时间 |
| 01030000 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW | R | （当前）正向无功最大需量及 发生时间 |
| 01040000 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW | R | （当前）反向无功最大需量及 发生时间 |
| 01010001 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW | R | （上1结算日）正向有功最大需及 发生时间 |
| 01020001 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW | R | （上1结算日）正向无功最大需及 发生时间 |
| 01030001 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW | R | （上1结算日）正向无功最大需及 发生时间 |
| 01040001 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW | R | （上1结算日）反向无功最大需及 发生时间 |
| … | … | … | … | … | … |
| 0101000C | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW | R | （上12结算日）正向有功最大需量及发生时间 |
| 0102000C | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW | R | （上12结算日）正向无功最大需量及发生时间 |
| 0103000C | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW | R | （上12结算日）正向无功最大需量及发生时间 |
| 0104000C | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW | R | （上12结算日）反向无功最大需量及发生时间 |
| 02010100 | XXX.X | 2 | V | R | A相电压 |
| 02010200 | XXX.X | 2 | V | R | B相电压 |
| 02010300 | XXX.X | 2 | V | R | C相电压 |
| 02020100 | XXX.XXX | 3 | A | R | A相电流 |
| 02020200 | XXX.XXX | 3 | A | R | B相电流 |
| 02020300 | XXX.XXX | 3 | A | R | C相电流 |
| 02030000 | XX.XXXX | 3 | kW | R | 瞬时总有功功率 |
| 02030100 | XX.XXXX | 3 | kW | R | 瞬时A相有功功率 |
| 02030200 | XX.XXXX | 3 | kW | R | 瞬时B相有功功率 |
| 02030300 | XX.XXXX | 3 | kW | R | 瞬时C相有功功率 |
| 02040000 | XX.XXXX | 3 | kvar | R | 瞬时总无功功率 |
| 02040100 | XX.XXXX | 3 | kvar | R | 瞬时A相无功功率 |
| 02040200 | XX.XXXX | 3 | kvar | R | 瞬时B相无功功率 |
| 02040300 | XX.XXXX | 3 | kvar | R | 瞬时C相无功功率 |
| 02040000 | XX.XXXX | 3 | kVA | R | 瞬时总视在功率 |
| 02050100 | XX.XXXX | 3 | kVA | R | 瞬时A相视在功率 |
| 02050200 | XX.XXXX | 3 | kVA | R | 瞬时B相视在功率 |
| 02050300 | XX.XXXX | 3 | kVA | R | 瞬时C相视在功率 |
| 02060000 | X.XXX | 2 |  | R | 瞬时总功率因数 |
| 02060100 | X.XXX | 2 |  | R | 瞬时A相功率因数 |
| 02060200 | X.XXX | 2 |  | R | 瞬时B相功率因数 |
| 02060300 | X.XXX | 2 |  | R | 瞬时C相功率因数 |
| 0201FF00 | XXX.X | 2×3 | V | R | 电压数据块 |
| 0202FF00 | XX.XXXX | 3×3 | A | R | 电流数据块 |
| 0203FF00 | XX.XXXX | 3×4 | kW | R | 瞬时有功功率数据块 |
| 0204FF00 | XX.XXXX | 3×4 | Kvar | R | 瞬时无功功率数据块 |
| 0205FF00 | XX.XXXX | 3×4 | kVA | R | 瞬时视在功率数据块 |
| 0206FF00 | X.XXX | 2×4 |  | R | 瞬时功率因数数据块 |
| 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | R/W | 日期（年月日星期） |
| 04000102 | Hhmmss | 3 |  | R/W | 时间（时分秒） |
| 04000401 | XXXXXXXXXXXX | 6 |  | R/W | 通信地址 |
| 04010000 | MMDDNN … MMDDNN | 3 … 3 |  | R/W | 时区表数据： 第1时区起始日期及日时段表号 … 第4时区起始日期及日时段表号 |
| 04010001 | hhmmNN … hhmmNN | 3 … 3 |  | R/W | 第1日时段表数据： 第1时段起始时间及费率号 … 第12时段起始时间及费率号 |
| 04010002 | hhmmNN … hhmmNN | 3 … 3 |  | R/W | 第2日时段表数据： 第1时段起始时间及费率号 … 第12时段起始时间及费率号 |

说明：

- 上表阴影部分的数据项只适用于DTSD1352，在DTSF1352中无效。

7.4 DL/T645-1997规约数据标识

| 标识编码 | 数据格式 | 字节 | 单位 | 读写 | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9010 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功总电能 |
| 9020 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功总电能 |
| 9110 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向无功总电能 |
| 9120 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向无功总电能 |
| 901F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)正向有功电能数据块 |
| 902F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)反向有功电能数据块 |
| 911F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)正向无功电能数据块 |
| 912F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)反向无功电能数据块 |
| 941F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上月)正向有功电能数据块 |
| 942F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上月)反向有功电能数据块 |
| 951F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上月)正向无功电能数据块 |
| 952F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上月)反向无功电能数据块 |
| 981F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上上月)正向有功电能数据块 |
| 982F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上上月)反向有功电能数据块 |
| 991F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上上月)正向无功电能数据块 |
| 992F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上上月)反向无功电能数据块 |
| B611 | XXX.X | 2 | V | R | A相电压 |
| B612 | XXX.X | 2 | V | R | B相电压 |
| B613 | XXX.X | 2 | V | R | C相电压 |
| B621 | XX.XX | 2 | A | R | A相电流 |
| B622 | XX.XX | 2 | A | R | B相电流 |
| B623 | XX.XX | 2 | A | R | C相电流 |
| B630 | XX.XXXX | 3 | kW | R | 总有功功率 |
| B631 | XX.XXXX | 3 | kW | R | A相有功功率 |
| B632 | XX.XXXX | 3 | kW | R | B相有功功率 |
| B633 | XX.XXXX | 3 | kW | R | C相有功功率 |
| B640 | XX.XX | 2 | kvar | R | 总无功功率 |
| B641 | XX.XX | 2 | kvar | R | A相无功功率 |
| B642 | XX.XX | 2 | kvar | R | B相无功功率 |
| B643 | XX.XX | 2 | kvar | R | C相无功功率 |
| B650 | X.XXX | 2 |  | R | 总功率因数 |
| B651 | X.XXX | 2 |  | R | A相功率因数 |
| B652 | X.XXX | 2 |  | R | B相功率因数 |
| B653 | X.XXX | 2 |  | R | C相功率因数 |
| B61F | XXX.X | 2×3 | V | R | 电压数据块 |
| B62F | XX.XX | 2×3 | A | R | 电流数据块 |
| B63F | XX.XXXX | 3×4 | kW | R | 有功功率数据块 |
| B64F | XX.XX | 2×4 | kvar | R | 无功功率数据块 |
| B65F | X.XXX | 2×4 |  | R | 功率因数数据块 |
| A010 | XX.XXXX | 3 | kW | R | 当前正向有功最大需量 |
| A020 | XX.XXXX | 3 | kW | R | 当前反向有功最大需量 |
| A110 | XX.XXXX | 3 | kW | R | 当前正向无功最大需量 |
| A120 | XX.XXXX | 3 | kW | R | 当前反向无功最大需量 |
| B010 | MMDDHHmm | 4 | 月日时分 | R | 当前正向有功最大需量发生时间 |
| B020 | MMDDHHmm | 4 | 月日时分 | R | 当前反向有功最大需量发生时间 |
| B110 | MMDDHHmm | 4 | 月日时分 | R | 当前正向无功最大需量发生时间 |
| B120 | MMDDHHmm | 4 | 月日时分 | R | 当前反向无功最大需量发生时间 |
| A410 | XX.XXXX | 3 | kW | R | 上月正向有功最大需量 |
| A420 | XX.XXXX | 3 | kW | R | 上月反向有功最大需量 |
| A510 | XX.XXXX | 3 | kW | R | 上月正向无功最大需量 |
| A520 | XX.XXXX | 3 | kW | R | 上月反向无功最大需量 |
| B410 | MMDDHHmm | 4 | 月日时分 | R | 上月正向有功最大需量发生时间 |
| B420 | MMDDHHmm | 4 | 月日时分 | R | 上月反向有功最大需量发生时间 |
| B510 | MMDDHHmm | 4 | 月日时分 | R | 上月正向无功最大需量发生时间 |
| B520 | MMDDHHmm | 4 | 月日时分 | R | 上月反向无功最大需量发生时间 |
| A810 | XX.XXXX | 3 | kW | R | 上上月正向有功最大需量 |
| A820 | XX.XXXX | 3 | kW | R | 上上月反向有功最大需量 |
| A910 | XX.XXXX | 3 | kW | R | 上上月正向无功最大需量 |
| A920 | XX.XXXX | 3 | kW | R | 上上月反向无功最大需量 |
| B810 | MMDDHHmm | 4 | 月日时分 | R | 上上月正向有功最大需量发生时间 |
| B820 | MMDDHHmm | 4 | 月日时分 | R | 上上月反向有功最大需量发生时间 |
| B910 | MMDDHHmm | 4 | 月日时分 | R | 上上月正向无功最大需量发生时间 |
| B920 | MMDDHHmm | 4 | 月日时分 | R | 上上月反向无功最大需量发生时间 |
| C010 | YYMMDD | 3 | 年月日 | R/W | 日期 |
| C011 | hhmmss | 3 | 时分秒 | R/W | 时间 |
| C032 | XXXXXXXXXXXX | 6 |  | R/W | 通信地址 |

说明：

- 上表阴影部分的数据项只适用于DTSD1352，在DTSF1352中无效。

总部：安科瑞电气股份有限公司                     生产基地：江苏安科瑞电器制造有限公司

地址：上海市嘉定区育绿路253号                   地址：江阴市南闸街道东盟路5号

电话：(86)021-69158300 69158301 69158302           电话(传真)：(86)0510-86179970

传真：(86)021-69158303                            邮箱：JY-ACREL001@vip.163.com

服务热线：800-820-6632                            邮编：214405

网址：www.acrel.cn

邮箱：ACREL001@vip.163.com

邮编：201801