ZLF自力式流量平衡阀

一、概述：

ZLF（ZL-4M）型自力式流量平衡阀亦称自力式平衡阀、流量调节阀、流量控制器、动态平衡阀、流量平衡阀，是一种直观简便的流量调节控制装置。

二、主要性能参数：

| 公称压力(Mpa) | 壳体试验压力(Mpa) | 适用温度 | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | 2.4 | ≤100℃ | 水、油等非腐蚀性液体 |

三、主要连接尺寸：

| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 110 | 110 | 115 | 160 | 200 | 215 | 230 | 275 | 290 | 310 | 350 | 430 | 520 | 635 | 670 | DNl5.25 为螺纹连接 |
| H1 | 72 | 72 | 81 | 108 | 138 | 138 | 143 | 170 | 193 | 208 | 254 | 289 | 325 | 357 | 372 |  |
| H2 | 70 | 70 | 74 | 91 | 147 | 147 | 154 | 189 | 211 | 227 | 260 | 303 | 367 | 430 | 495 |  |
| 流量控制 范围m3／h | 0.1 ～1 | 0.1 ～1.5 | 0.2 ～2 | 0.5 ～4 | 1 ～6 | 2 ～10 | 3 ～15 | 5 ～25 | 10 ～35 | 15 ～50 | 30 ～80 | 40 ～180 | 100 ～300 | 150 ～1500 | 200 ～700 |  |

四、主要零部件材料：

| 阀体阀盖 | 铸铁 |
| --- | --- |
| 弹簧 | 不锈钢 |
| 膜片 | 尼龙强化橡胶 |

五．工作原理：
    自力式平衡阀由自动调节阀瓣和手动调节阀瓣两部分组成。系统流体的工作压力为P1,手动调节阀瓣的前后压力分别为P2、P3。当手动调节阀瓣调到基本一位置时，即人为确定了”设定流量“，以及相对应的固定（P2-P3)值。当系统流量增大时，此时自动调节阀瓣自动关小，直到流量重新维持到设定流量，发之亦然。
六、特点：
1）能使系统流量自动平衡在要求的设定值；
2）能自动消除水系统中因各种因素引起的水力失调现象，保持用户所需流量，克服“冷热不均“，提高供热，空调的室温合格率；
3）能有效克服”大流量，小温差“的不良运行方式，提高系统能效，实现经济运行；
4）采用数字显示装置，直接设定手动调节阀开度确定流量，使用智能仪表依次性调试。

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话

- 有任何的建议或疑问，请立即联系我们。