YQ98001过滤活塞式可调减压阀

一、概述：

阀门从性能上讲是一种流体控制设备，主要控制其开、闭及其开度从而达到通、断及控制其流量、压力的作用。过滤活塞式可调式减压阀在此基础上，利用液压传动原理来控制阀的启、闭及开度。而达到阀门性能上的要求，并利用管道中的流体作为液压传动介质，而不需要独立的液压泵站，既节约设备的投资，又节约能源，也能达到自动控制的目的。

二、主要零部件材料：

| 零件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 阀体、阀盖 | 铸铁、铸钢、不锈钢 |
| 阀座 | 锡青铜、不锈钢 |
| 阀瓣 | 碳钢、不锈钢+丁腈橡胶 |
| 阀杆 | 铝青钢、铬不锈钢 |
| 活塞 | 铬不锈钢+丁腈橡胶 |
| 过滤网 | 不锈钢 |
| 弹簧 | 不锈钢 |

三、主要连接尺寸：

| 公称通径 DN | 尺寸(公称压力PN=1.6Mpa） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | H | D | K | N-￠ | H1 | H2 |
| 40 | 270 | 400 | 150 | 110 | ￠18*4 | 155 | 236 |
| 50 | 270 | 400 | 160 | 125 | ￠18*4 | 155 | 236 |
| 65 | 290 | 410 | 185 | 145 | ￠18*4 | 165 | 250 |
| 80 | 360 | 425 | 200 | 160 | ￠18*8 | 180 | 280 |
| 100 | 400 | 460 | 220 | 180 | ￠18*8 | 210 | 310 |
| 125 | 470 | 550 | 250 | 210 | ￠18*8 | 240 | 370 |
| 150 | 535 | 610 | 285 | 240 | ￠23*8 | 260 | 413 |
| 200 | 670 | 772 | 340 | 295 | ￠23*12 | 330 | 510 |
| 250 | 780 | 935 | 405 | 355 | ￠27*12 | 410 | 568 |
| 300 | 895 | 1000 | 460 | 410 | ￠27*12 | 485 | 1075 |
| 350 | 1000 | 920 | 520 | 470 | ￠27*12 | 260 | 不带过滤器 |
| 400 | 1120 | 1145 | 580 | 525 | ￠30*12 | 290 | 不带过滤器 |

四．特点

1、阀体采用流线型的Y型宽阀体结构，因而具有压力损失小、力量大(比现有一般腰鼓形阀体的控制阀流量增加25%)且抗汽蚀能力强、减低噪音。

2、液压缸式活塞传动，动作平稳可靠。动作时有缓冲作用，因此噪音很小。克服薄膜式因压力、流量急剧变化而产生振动，噪音大及薄膜容易破损的缺点。

3、方便实用的传动密封机构，整个机构具有传动、导向、密封三大功能，而且与阀体各自独立。使用时阀体装在管网中。也可将整个机构拆下，因此维修及更换零配件十分方便。本阀设计有三处定位导向机构。即活塞、阀杆、导向架，能保证阀门开闭时更加准确、可靠，克服其他阀门一点定位而引起不稳定的确定。活塞采用标准件双Y型自密封原理橡胶圈，使密封安全可靠。机构内设置有弹簧能防止流体压力流量的急剧变化时所产生的振动，并在无流量时自动关闭阀门，防止介质倒流。液压缸具有缓冲作用，减少水冲击压力即(水锤)对管网的影响。

4、根据《建筑给排水设计规范》中有关规定，控制阀前要安装过滤器，并应便于排污的要求。YQ9800型水力控制阀将控制阀和过滤器合理地结合在一起，且结构长度比一般情况下缩短了45%。以DN100为例，YQ9800型活塞式带过滤控制阀长度为415mm，而一般情况下的控制阀加过滤器总长为720mm。可见装YQ9800型水力

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话