A27H弹簧式外螺纹安全阀

一、概述：

A27H/A28型适用于工作温度≤200℃的水、空气、蒸气等介质的设备或管路上。A27Y适用于工作温度≤200℃有腐蚀性介质的设备或管路上，作为超压保护装置。

二、主要零部件材料：

NO.	零件名称	A27H材料	A27W-P材料	A27W-R材料

1	阀体	HT350	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

2	阀座	35	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni9Ti

3	调节圈	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti

4	阀瓣	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti

5	弹簧	50CrVA	50CrVA包覆氟塑料	50CrVA包覆氟塑料

6	阀杆	2Cr13	2Cr13	1Cr18Ni9Ti

7	调整螺杆	45	2Cr13	1Cr18Ni9Ti

8	保护罩	ZG200-400	ZG200-400	1Cr18Ni9Ti

密封面材料	堆焊D507	堆焊Co基硬质合金

三、阀主要连接尺寸：

公称通径	尺寸

do	Rc	L	L1	G	H

15	10	1/2"	40	65	1/2"	135

20	15	3/4"	45	70	3/4"	140

25	20	1"	45	76	1"	155

32	25	11/4"	55	85	11/4"	170

40	32	11/2"	55	85	11/2"	310

50	40	2"	67	100	2"	322

65	50	21/2"	76	112	21/2"	344

80	65	3"	110	135	3"	395

三、用途】

A27型带扳手弹簧微启式安全阀是一种用于无毒无害及非易燃易爆液体介质的压力管道及容器等设备作为超压保护的终安全保护装置，该类型安全阀采用弹簧直接载荷式，螺纹连接，阀盖敞开式结构，带提升扳手。

四、特点】

1、带提升扳手可定期检验阀门开启的灵活性

2、整定压力偏差小，可达±3%

3、启闭压差≤15%

4、选用优质的弹簧钢，保证弹簧的寿命和稳定性

5、平面结构的阀瓣和阀座易于维修和重新加工

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话