### 904L减压阀

### 一、说明书资料介绍

904L减压阀：型号是Y13W-16 904L材质，整体材质选用904L不锈钢制作，用于97%~99硫酸管路，起减压稳压作用。内螺纹连接、活塞式，阀座密封面材料PTFE，公称压力PN16/25，由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化，通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小，实现减压稳压功能。

### 二、执行标准

设计制造:GB/T21386-2008
结构长度:JB/T2205-2000
性能试验方法:GB/T12245-2006
压力特性偏差:GB12246-1989
渗漏量:GB12245-1989
连接方式:JB79 GB9113 ANSI B16.5

### 三、性能参数:

| 公称压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 |
| --- | --- | --- |
| 壳体试验压力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 |
| 密封试验压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 |
| 高进口压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 |
| 出口压力范围(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 |
| 压力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 |  |
| 流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12246-1989 |  |
| 最小压差(Mpa) | 0.15 | 0.15 |
| 渗漏量 | GB12245-1989 |  |

### 四、流量系数

| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 |

### 五、主要连接尺寸

| 连接尺寸 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称通径DN | G | L | H | Hl |
| 15 | 1/2" | 140 | 295 | 90 |
| 20 | 3-4" | 140 | 330 | 98 |
| 25 | 1" | 160 | 330 | 110 |
| 32 | 1-1/4" | 180 | 330 | 110 |
| 40 | 1-1/4" | 200 | 345 | 125 |
| 50 | 2" | 230 | 345 | 125 |

### 六、安装注意事项

管道必须清洁干净以后在才能进行安装。避免焊渣，氧化皮等赃物流入阀内，使阀门无法正常工作。所以，在减压阀安装的前端需要安装Y型过滤器，也是为了防止介质中的杂物进入减压阀内部，影响工作性能。

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话