热交换站工作原理、设计理念与制作

一、总则，换热站顾名思义是热力集中交换的地方，主要组成部分有：分汽缸、换热机组、水箱三大件组成；换热机组又由换热器、循环泵、温控阀、补水泵、控制柜组成；主要用于采暖、生活热水和中央空调，长江以北地区比较普遍，主要用于商业广场、写字楼、酒店、医院、高档小区等。由于换热机组具有整体布局合理、结构紧凑、设计匹配性强、检修方便等等优点，故目前在我国长江以南也普遍，对设计院人员来讲设计也简单，只需提供要求参数，性能指标厂家即可完场全部设计、施工安装，整体交付用户使用。

二、采暖换热站原理

1、热源主要有蒸汽、热水两种。属于一次热源。

2、原理：换热站是有供热公司通过市政管道把蒸汽（热水）输送到换热站的分汽缸，在通过分汽缸输送到每套换热机组作为换热机组的一次热源，热水做为一次热源时需要回流到供热中心，形成一个闭式循环，持续供热。蒸汽在经过板式换热机组后转化为能凝水排放或者收集至水箱使用。换热机组的低温水由水箱通过补水机组输送至换热机组和一次热源蒸汽（热水）进行换热后，输送至末端用户使用，再由循环泵把系统的水进行循环，稳定在一个温度（可调）位置上；电控柜采集二次供水出口的温度控制循环泵工作和一次热网温控阀的闭合，达到控制二次侧温度的要求，通过收集二次侧压力数据控制补水泵的休眠和运行，给二次侧系统补水，是系统压力稳定。

三、设计采暖换热站所需数据以及设计理念（以蒸汽作为热源为例描述）

- 热源，确定蒸汽的压力和温度，一般分为过热蒸汽和饱和蒸汽，压力过高或温度过高需采用减温减压措施，常规采用非接触模式，即电子减压方式，在通过减温器进行减温，减温水采用二次换热循环水作为冷源进行减温，可以达到节能二部浪费蒸汽能源的目的，直至达到换热器所需要承受的温度和压力。当然也有文丘里减温减压方式，如果采用文丘里减温减压模式，必须配备软化水供给减温水，同时控制点比较多，我个人建议（心得）推荐非接触模式。

- 换热器的选用：换热器有很多种形式，螺纹管式、板式、钎焊式、激光半焊式等，每个换热器的特点是，螺纹管式耐受高温高压、需进行监检、如有堵塞或损坏拆卸内部不方便；板式体积小、结构紧凑、传热系数高，拆卸方便，可增减容量；钎焊式是传热系数高、耐受一定的压力温度、不能拆开内部；激光半焊式，耐受一定的温度，耐受高压，传热系数高，拆卸放标，可以增减容量，确定是价格高，目前主要进口，国内还没成熟生产，综上所述建议采用板式和螺纹管式均可。

- 循环泵、补水泵选用及要求：循环泵的扬程、流量依据参数匹配要准，主要原则是流量等于或留大于要求流量，一般是只能大于1.1的系数，扬程与流量的曲线图与要求参数误差不要太大；补水泵的流量选择为循环流量的3-6%左右，扬程需高于采暖最高点的1.1系数。

- 控制柜：控制柜是节能运行的重要指标之一，要求控制温度准确，必须为比例性调节，根据末端负荷的变化而变化、同时恒定压力，误差小，可依据富华变化而变化流量，设置监控运行参数，做到以数据为依据。

- 负荷参数，需提供采暖面积，所在的区域、气候特点、采暖建筑物的高度、布局、区域划分、末端的形式即暖气片还是风机盘管等。

- 参数设计；根据所取得的参数，依据相关暖通设计手册，依据设计经验、调试操作经验、制造施工经验；进行设计、讨论、校对程序，完成后出图，设计人员以及校对人员签字确认。

- 设计热水换热站所需数据以及设计理念（以蒸汽作为热源为例描述）

- 热源，确定蒸汽的压力和温度，一般分为过热蒸汽和饱和蒸汽，压力过高或温度过高需采用减温减压措施，常规采用非接触模式，即电子减压方式，在通过减温器进行减温，减温水采用二次换热循环水作为冷源进行减温，可以达到节能二部浪费蒸汽能源的目的，直至达到换热器所需要承受的温度和压力。当然也有文丘里减温减压方式，如果采用文丘里减温减压模式，必须配备软化水供给减温水，同时控制点比较多，我个人建议（心得）推荐非接触模式。

- 换热器的选用：换热器有很多种形式，容积式、螺纹管式、板式、钎焊式、激光半焊式等，每个换热器的特点是，容积式换热器能够储存水量，可以时水温恒定并储存用于高峰用水，耐受高温，可以不采用减温热源的蒸汽，螺纹管式耐受高温高压、需进行监检、如有堵塞或损坏拆卸内部不方便；板式体积小、结构紧凑、传热系数高，拆卸方便，可增减容量；钎焊式是传热系数高、耐受一定的压力温度、不能拆开内部；激光半焊式，耐受一定的温度，耐受高压，传热系数高，拆卸放标，可以增减容量，确定是价格高，目前主要进口，国内还没成熟生产，综上所述建议容积式换热器或用板式加压力储存水罐均可（容积式可以不减温、板式需配置减温减压）。

- 循环泵、补水泵选用及要求：循环泵的扬程、流量可以喧嚣，它的目的只是把管路中的循环水拖回加热，让用户打开水龙头3秒出热水，所以扬程较小，流量较小；补水泵的流量选择为计算负荷所需的热水流量，扬程需高于最高点的1.1系数。

- 控制柜：控制柜是节能运行的重要指标之一，要求控制温度准确，必须为比例性调节，根据末端负荷的变化而变化、同时恒定压力，误差小，可依据富华变化而变化流量，设置监控运行参数，做到以数据为依据。

- 负荷参数，需提供用户数量，所在的区域、气候特点、采暖建筑物的高度、布局、区域划分、末端的形式即暖气片还是风机盘管等。

- 参数设计；根据所取得的参数，依据相关暖通设计手册，依据设计经验、调试操作经验、制造施工经验；进行设计、讨论、校对程序，完成后出图，设计人员以及校对人员签字确认。

- 上述热交换站均为闭式循环系统。

- 武汉威孚热工技术有限公司

- 周延顺      2020年1月10日星期五